
[image: image32.png]B EH

HalhG5iE,2

= PR FHL

= ETAE = HAREN





 粤建质函〔2012〕455号
关于印发省建设工程质量安全监督检测总站2011年第二季度至2012年第一季度全省

在建房屋市政工程质量安全巡查

情况报告的通知
各地级以上市住房和城乡建设局（委），佛山市顺德区国土城建和水利局：

    为加强全省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，加大监督检查力度，我厅委托省建设工程质量安全监督检测总站自2011年4月起开展了全省在建工程质量安全巡查。现将省建设工程质量安全监督检测总站《2011年第二季度至2012年第一季度全省在建工程质量巡查情况报告》、《2011年第二季度至2012年第一季度全省在建工程安全生产巡查情况报告》印发给你们，望结合本地区实际，认真研究，进一步加强和改进本地房屋市政工程质量安全监督管理工作。

附件：1.2011年第二季度至2012年第一季度全省在

建房屋市政工程项目质量巡查情况报告

2.2011年第二季度至2012年第一季度全省

            在建房屋市政工程项目安全生产巡查情况报告
[image: image1.png]



       二O一二年六月十八日
2011年第二季度至2012年第一季度

全省在建房屋市政工程质量巡查情况的报告
为加强我省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，加大监督检查工作力度，受省住房和城乡建设厅委托，省建设工程质量安全监督检测总站自2011年4月起先后开展了2011年第二季度至2012年第一季度全省在建房屋市政工程质量巡查。 

一、检查总体情况
四个季度共检查全省各地89项在建工程，其中地级市市属工程47项，县（区）属工程42项；公建工程36项，保障性住房工程22项，房地产及其他工程31项（见附表一）。检查共发出整改通知书20份（见附表二），执法建议书8份（见附表三）。
[image: image2.emf]公建项目,

36个,40.5%

保障房项目,

22个,24.7%

房地产等其

他项目,

31个,34.8%

公建项目 保障房项目 房地产等其他项目


图一 在建工程检查分配情况
检查组采用现场提问、查阅资料、实测实量等方法，检查了施工管理档案资料，监督档案材料，混凝土构件实体质量，以及参建各方责任主体的质量行为等。共抽检338个主体结构构件混凝土强度（回弹法检测279个构件、钻芯法检测59个构件）、510个结构构件钢筋安装质量、364个结构构件截面尺寸，并现场随机抽取158组钢筋、21组水泥，封样后送实验室进行检验。
 [image: image3.emf]钢筋安装质量

扫描, 510个

钻芯法检测,

59个

回弹法检测,

279个

水泥原材料,

21组

钢筋原材料,

158组

构件截面尺寸,

364个

回弹法检测 钻芯法检测 钢筋安装质量扫描 构件截面尺寸 钢筋原材料 水泥原材料


图二 实体抽检项目分配情况
    （一）质量行为检查情况

    1.建设单位：主要检查办理施工许可、质量安全监督手续，委托监理、施工图报审、重大变更报审、组织图纸会审等六个方面，共检查447项，其中符合421项，占94.2%；基本符合19项，占4.2%；不符合7项，占1.6%。

[image: image4]
图三  建设单位质量行为情况
2.勘察、设计单位： 主要检查单位资质、人员资格、技术交底、参加地基与基础、主体结构验收、处理质量问题等六个方面，共检查411项，其中，符合346项，占84.2%；基本符合50项，占12.2%；不符合15项，占3.6%。

[image: image5]
图四  勘察、设设计单位质量行为情况
3.施工单位：主要检查单位资质、项目管理人员资格及到位情况、主要专业工种操作上岗证及到位情况、施工组织设计审批及执行情况、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况等五个方面，共检查415项，其中符合201项，占48.4%；基本符合159项，占38.3%；不符合55项，占13.3%。

[image: image6]
图五  施工单位质量行为情况
4.监理单位。主要检查单位资质、项目监理人员资格及到位情况、监理规划及监理实施细则的编制审批执行情况、材料及设备进场审查情况、分包单位的资质核查情况、现场实施旁站及平行检验监理情况等七个方面，共检查548项，其中符合280项，占51.1%；基本符合236项，占43.1%；不符合32项，占5.8%。

[image: image7]
图六  监理单位质量行为情况
5.检测单位：主要检查是否具备与检测业务相应资质、是否与建设单位签订检测合同、检测报告单位是否与签订合同单位一致、检测报告形成程序、数据及结论的符合程度等四个方面，共检查233项，检查中未发现不符合要求的项目。
6.质量监督机构。主要检查办理监督注册登记情况、涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量监督、工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为监督、主要建筑材料构配件的质量监督检查情况、对违法违规行为处罚情况、监督档案的建立情况等六个方面，共检查426项检查项，其中符合323项，占75.8%；基本符合88项，占20.7%；不符合15项，占3.5%。

[image: image8]
图七  监督单位质量行为情况
    （二）执行强制性标准监督检查情况
主要检查施工技术管理和质量控制资料，包括原材料、半成品构件质量证明文件和进场复验报告、见证取样和送检记录、施工图设计文件变更洽商记录、施工记录、质量验收记录、质量问题的处理记录、设备安装记录等，共检查838项，其中符合611项，占72.9%；基本符合203项、占24.2%；不符合24项，占2.9%。

[image: image9]
图八  强制性标准执行检查情况
    （三）工程实体质量监督抽检情况
检查组人员携带仪器设备对受检项目的主要建筑材料、工程实体质量进行了检查。根据《混凝土结构工程施工验收规范》（GB50204-2002）等相关规范，抽样检测情况（见附表四）统计如下：
1.水泥原材检查情况。随机抽取水泥原材21组，其中16组三天报告合格，5组三天报告强度不合格。部分受检地区工地现场无水泥，未抽检此项。东莞、惠州等12个地市检查合格率对比。
[image: image10.emf]100% 100% 100%

0%

100% 100% 100%

0%

50%

0%

100% 100%

平均值

, 76.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

东莞 惠州 河源 汕尾 汕头 揭阳 韶关 清远 顺德 梅州 珠海 茂名

水泥原材料抽查合格率 水泥抽查合格率平均值

图九  各地市水泥原材料检查合格率对比
2.钢筋原材检查情况。抽检直径为7、8、10、12、14、16、18、20、22、25、32mm共计11种直径钢筋158组，153组钢筋力学性能合格，合格率为96.8%；根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002局部修订条文，全省质量检查从第三季度开始增加抽检钢筋重量偏差，共抽检94组钢筋重量偏差，其中78组钢筋重量偏差合格，16组钢筋重量偏差不合格，合格率为83.0%。各地市检查合格率对比。
[image: image11.emf]88.9%

100%

91.7%

100%

100%100%

100%

100%100%

83.3%

91.7%

100%

100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

90.9%

100%

100%

100%

66.7%

66.7%

33.3%

75.0%

55.6%

62.5%

100%

100%

66.7%

100%

100%

100%

100%

平均值

96.8%

平均值

83.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

广州东莞中山江门佛山深圳惠州河源汕尾汕头潮州揭阳湛江阳江韶关清远肇庆云浮顺德梅州珠海茂名

钢筋原材料力学性能抽查合格率 钢筋原材料重量偏差抽查合格率

力学性能合格率平均值 重量偏差合格率平均值

图十  各地市钢筋原材力学性能、重量偏差检查合格率对比
3.构件混凝土强度检查情况。采用回弹法、钻芯法检测构件混凝土强度共338个（回弹法检测279个，钻芯法检测59个），符合268个，不符合70个，检查合格率为79.3%。混凝土强度检查未达到设计强度的构件中，检测推定强度与设计强度差别小于5Mpa的44个，约占总检查数量的13.0%，检测强度与设计强度差别大于5Mpa的26个，约占总检查数量的7.7%,其中检测强度与设计强度差别大于10Mpa的4个，约占总检查数量的1.2%。各地市检查合格率对比。
[image: image12.emf]100%

75.0%

68.8%

93.3%

68.8%

62.5%

100%100%

50.0%

93.8%

85.7%

71.4%

100%

100%

93.8%

66.7%

62.5%

100%

37.5%

87.5%

100%

50.0%

平均值

, 79.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

广州东莞中山江门佛山深圳惠州河源汕尾汕头潮州揭阳湛江阳江韶关清远肇庆云浮顺德梅州珠海茂名

混凝土强度抽查合格率 混凝土强度抽查合格率平均值

图十一  各地市混凝土强度检查合格率对比
4.钢筋保护层厚度检查情况。采用钢筋扫描仪对钢筋保护层厚度进行检测。共检查2233个点，其中梁850个点、板1383个点，1813个点符合验收规范要求，检查合格率为81.2%。各地市检查合格率对比。
[image: image13.emf]98.7%

97.2%

47.3%

59.1%

64.0%

84.5%

100%

100%

92.1%

98.3%

68.4%

93.0%

71.2%

77.0%

79.8%

69.9%

100%100%

72.0%

98.5%

82.4%

91.3%

平均值

, 81.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

广州东莞中山江门佛山深圳惠州河源汕尾汕头潮州揭阳湛江阳江韶关清远肇庆云浮顺德梅州珠海茂名

钢筋保护层厚度抽查合格率 钢筋保护层厚度抽查合格率平均值

图十二  各地市钢筋保护层厚度检查合格率对比
5.构件钢筋安装检查情况。采用钢筋扫描仪对梁底筋、柱纵筋的数量、加密区箍筋间距及板筋间距进行检测。检查梁、板、柱构件，共516个构件，379个构件符合验收规范要求，检查合格率为73.4%；137个构件不符合要求，均为箍筋或板筋间距不符合要求。各地市检查合格率对比。
[image: image14.emf]95.8%

95.8%

41.7%

88.9%

29.2%

91.7%

87.5%

75.0%

45.8%

66.7%

50.0%

29.2%

83.3%

83.3%

75.0%

62.5%

79.2%

100%

79.2%

59.1%

85.0%

87.5%

平均值

73.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

广州东莞中山江门佛山深圳惠州河源汕尾汕头潮州揭阳湛江阳江韶关清远肇庆云浮顺德梅州珠海茂名

钢筋安装情况抽查合格率 钢筋安装情况抽查合格率平均值

图十三 各地市构件钢筋安装情况检查合格率对比
6.构件截面尺寸检查情况。采用现场实测对梁、柱截面及板厚度进行检测。共检查柱170个、梁30个、板164个，共364个构件,检测结果符合验收规范要求的264个，检查合格率为72.5%；其中，柱截面检测结果符合验收规范要求的138个，占柱检查数量的81.2%，板厚度检测结果符合验收规范要求的107个，占板检查数量的65.2%；梁截面检测结果符合验收规范要求的19个，占梁检查数量的63.3%。截面尺寸不符合的构件中，超过规范规定负偏差的19个，占总检查数量的5.2%，其余81个截面尺寸不符合构件均为大于规范规定正偏差。
[image: image15.emf]93.8%

68.8%

50.0%

91.7%

64.3%

87.5%

93.8%

100%

64.3%

58.3%

31.3%

28.6%

87.5%

70.8%

68.8%

75.0%

87.5%

100%

75.0%

71.4%

70.0%

75.0%

平均值

73.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

广州东莞中山江门佛山深圳惠州河源汕尾汕头潮州揭阳湛江阳江韶关清远肇庆云浮顺德梅州珠海茂名

混凝土构件尺寸抽查合格率 构件尺寸抽查合格率平均值

图十四 各地市混凝土构件尺寸检查合格率对比
[image: image16.emf]100%

87.5%

75.0%

100%

83.3%

87.5%

100%

100%

62.5%

100%

25.0%

25.0%

87.5%

75.0%

87.5%

75.0%

75.0%

100%

100%

100%

37.5%

87.5%

87.5%

50.0%

33.3%

83.3%

50.0%

87.5%

87.5%

100%

66.7%

16.7%

37.5%

33.3%

87.5%

75.0%

50.0%

75.0%

100%

100%

50.0%

33.3%

100%

50.0%

81.2%

83.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

广州东莞中山江门佛山深圳惠州河源汕尾汕头潮州揭阳湛江阳江韶关清远肇庆云浮顺德梅州珠海茂名

柱截面尺寸抽查合格率 板厚度抽查合格率 柱截面尺寸合格率平均值 板截面尺寸合格率平均值

图十五 各地市柱、板截面尺寸检查合格率对比
各受检地市的实体检查情况见附表四,各受检地市实体检查合格率对比见附表五。
（四）监督检查所反映的总体质量状况
多数受检项目建设各方责任主体基本能够贯彻执行国家和省有关法律、法规和工程建设强制性标准，较好地履行质量责任和义务。但检查中也发现存在一些比较普遍的问题，个别项目存在违反建设程序及质量管理条例的情况，如：韶关市南方技校学生宿舍项目存在未办理施工许可证进行施工的情况；湛江市广东海洋大学第十二期学生公寓现场无上部结构隐蔽验收记录；施工单位主要专业工种作业人员操作上岗证不齐或没有；材料进场报验、复检不规范；个别项目未严格对混凝土同条件试块进行取样、留置及送检；未严格按照国家规范、标准及经审批的施工组织设计方案进行施工；部分项目未严格执行对钢筋混凝土用砂的氯离子含量检测；对新规范的贯彻实施不到位等问题（如检测报告中钢筋的重量偏差检测项目）；监理单位平行检验较少或没有进行平行检验，旁站记录不齐全，未及时组织分部、分项验收工作；对新规范、新标准的贯彻实施不到位等。
从工程实体质量抽检的情况看，本次全省各地区抽检混凝土强度平均合格率为79.3%，汕尾、顺德和茂名三市（区）情况较差，抽检构件混凝土强度合格率分别为：50%，37.5%，50%。抽检钢筋保护层厚度平均合格率为81.2%，中山、江门两市钢筋保护层施工控制较差，抽检合格率分别为47.3%、59.1%。抽检钢筋安装质量情况平均合格率为73.4%，中山、佛山、汕尾、潮州、揭阳和梅州六市情况较差抽检合格率均未达到60%。抽检构件截面尺寸平均合格率为72.5%，中山、汕头、潮州、揭阳四市抽检合格率均未达到60%。
本次各受检项目在建设各方责任主体、检测机构质量行为、强制性标准执行情况和监督机构工作情况方面，基本符合要求。
二、主要存在的问题
在监督检查中发现的一般性质量问题，当场反馈给工程建设各方责任主体并要求立即整改；对较为严重的质量问题我们已现场发出整改通知书，对严重违法、违规行为发出执法建议书，并要求当地建设行政主管部门和质量监督机构跟踪并将整改情况书面反馈省总站。检查发现的主要问题如下：
（一）建设单位履行基本建设程序、质量行为方面。个别项目未及时办理施工许可证、施工图设计文件审查滞后，建设单位未按要求对重大设计变更的施工图纸重新报审；未组织设计交底；未委托有资质的第三方检测单位进行沉降监测；勘察、设计、检测为同一单位；项目分项、子分部验收滞后等问题。
（二）勘察、设计单位履行质量责任方面。个别项目勘察设计单位人员未参加地基验槽（如：阳西大酒店项目），地基与基础分部验收记录没有验收结论、甚至个别设计单位存在驻场人员为非本单位设计人员情况。
（三）施工单位现场施工管理方面。一是普遍存在现场管理人员不足、主要专业工种操作上岗证不齐或根本没有；二是施工现场配置的国家有关规范、标准不齐全，更新不及时；三是个别项目在实际施工中，没有严格执行经审批的施工组织设计方案，并有不按图纸施工情况（如：中山市中奥办公用品公司厂房3号厂房11*D-1轴梁配筋与设计不符）；四是个别项目在实际施工中，未严格执行进场材料见证和复检制度。 

（四）监理单位现场履行质量责任方面。多数受检项目监理单位平行检验较少或者没有进行平行检验，资料签认不及时。部分监理单位没有及时组织分项、分部验收工作，监理细则编制不详细、没有针对性（如：阳江市官山御景三期、博罗经适房项目等）；监理规划审批程序不符合要求，部分工程项目监理部人员配置不符合要求，监理单位人员到位情况较差，专业监理工程师不是职业注册人员；部分项目旁站记录不齐全，对入场材料、构配件、设备审查不严格（如：名景.江南世家项目将不合格钢筋审批为合格，未经检验就审批使用，监理通知书未认真复查）；监理通知整改复查不及时等问题。 

（五）检测机构履行质量责任方面。个别项目检测机构管理不完善，未提供检测专项方案，一些地区未开展建筑防水、节能原材料抽检及法定节能专项检测工作；
（六）施工现场执行国家强制性标准方面。部分地区存在未对钢筋混凝土用砂进行氯离子含量检测及钢筋重量偏差检测；桩基础没有进行承载力检测（如：阳江市阳西国际大酒店），防水材料无进场检验；未按规定留置混凝土同条件养护试块的问题比较普遍（如：江门市绿岛商城、海逸华庭住宅楼项目）；个别项目天然地基未按照规范要求进行压板静载试验，回填土未作密实度试验（如：河源文昌经适房项目）；有的项目沉降观测记录不齐，时间间隔过久，没有原始记录；检验批、分项、分部工程验收滞后或走过场，不及时办理验收（如：湛江海洋大学项目上部结构未进行隐蔽验收，博罗经适房主体施工至14层、湛江市名景.江南世家项目主体施工至18层，未进行地基与基础验收等）。
（七）施工现场实体质量方面。江门东华大桥工程对检测结果不合格的混凝土试块无相关调查、处理资料；江门中信左岸花园商住楼项目对混凝土外观缺陷未及时统计、分析及制定整改方案；部分工程项目混凝土存在胀模，蜂窝、麻面、漏浆等缺陷（如：云浮市云浮中学高中校区图书馆、阳江市阳西国际大酒店、揭阳潮汕机场旅客过夜房、公安安检和信息、医疗急救中心配套工程、普宁市廉租住房、经适房B栋等）；后置筋与结构连接未进行拉结试验（如：阳江市银基商厦项目）。
（八）质量监督人员现场监督管理方面。部分项目监督档案不完善；个别项目质量监督机构未检查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量，或对钢筋原材料以及混凝土强度的监督抽检量不足；多数监督机构对工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为监督检查无记录。
三、措施和建议
综合以上检查情况，提出以下几点建议和措施：
（一）加强上岗培训问题。本年度质量检查发现普遍存在施工单位主要专业工种操作上岗证不齐全的情况，且较为普遍，建议各级工程质量监督机构采取措施加强施工单位主要专业工种人员的上岗培训；工程质量监督机构加大力度监督检查持证上岗情况。
（二）加强对强制性条文执行情况和新规范、新标准的宣贯和执行情况的检查。如：针对混凝土同条件养护、钢筋混凝土用砂氯离子含量及钢筋重量偏差等未执行规范标准等问题；《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002局部修订的条文等新规范、新标准执行、贯彻不力等问题，建议各级工程质量监督机构加强对新规范、新标准的宣贯落实工作，加大检查、检查和处罚力度。
（三）进一步加强对施工单位、监理单位的监督。针对施工单位、监理单位人员到位情况较差，专业监理工程师持证上岗不足，现场人员与监理组织架构不符和，监理规划、细则的编制审批程序不符合要求，对关键部位、工序的旁站无记录或记录内容不齐，无平行检验记录情况，建议监督机构应加强对监理单位履行巡视、旁站、平行检验、进场材料验收和组织分项、分部工程验收等质量责任、义务和行为的监督。
（四）加强对勘察、设计单位的监督。检查中发现个别勘察设计单位不履行质量责任，勘察、设计人员未参加相关分部、分项工程验收，或参加验收人员不具备相应资格，建议监督机构应加大监督管理力度。
（五）加强各地市建筑节能原材料及法定节能专项检测机构的建设。对检测单位的监督要求5号部令已经明确，质量行为也要纳入监督部门的监管；个别地区或其周边地市检测机构不具有建筑节能检测资质，未开展建筑节能原材料抽检及法定节能专项检测工作。建议各地市组建或引入具有资质的建筑节能检测机构，以利于建筑节能工作的顺利开展；
（六）进一步加强监督机构对质量责任行为检查和实体质量监督抽检。各级监督机构加强对在建项目建设各方责任主体及检测机构的质量行为检查；工程原材料是确保工程质量的基础，各级监督机构要加强对进场原材料的监督抽检；工程实体质量监督抽检是各级质量监督机构实行现场监督的重要手段，各级质量监督机构必须加强涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量监督抽检。
表一：检查的工程项目一览表
	序号
	工程名称
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	监督机构
	工程类型
	备注

	1
	广州市
	广氮地区新社区项目施工总承包（标段3）
	广州市住房保障办
	广州工程总承包集团有限公司
	广州市城市建设工程监理公司
	广州市站
	保障性住房
	

	2
	
	数字出版大楼
	广东省出版集团有限公司
	广东省第一建筑工程有限公司
	广东建设工程监理有限公司
	广州市站
	公共建筑项目
	

	3
	
	广东省外语艺术职业学院学生宿舍楼南座
	广东省外语艺术职业学院
	汕头市建安（集团）公司
	广州工程建设监理有限公司
	广州天河区站
	公共建筑项目
	

	4
	
	私立华联学院教学楼、食堂
	私立华联学院
	汕头市建筑工程总公司
	广州穗峰监理有限公司
	广州天河区站
	公共建筑项目
	

	5
	
	广氮地区居住储备用地项目-市政道路及排水工程总承包（第一标段）
	广州市土地开发中心
	广州工程总承包集团有限公司
	广州市市政工程监理有限公司
	广州市市政站
	公共建筑项目
	发出整改通知书

	6
	东莞
	优利德科技（中国）有限公司松山湖项目3#宿舍
	优利德科技（中国）有限公司
	湖南雷锋建设有限公司
	广东广信建筑工程监理有限公司
	东莞市松山湖区站
	保障性住房
	

	7
	
	江南第一城三期Ⅰ标工程
	广东宏远集团房地产公司
	裕达工程实业有限公司
	东莞市粤建监理有限公司
	东莞市站
	房地产项目
	

	8
	
	台商大厦
	东莞金茂建设开发公司
	中国建筑第八工程局有限公司
	北京中协成建设监理有限责任公司
	东莞市站
	商业项目
	

	9
	
	东莞篮球中心
	东莞城建管工程理局
	中国建筑第八工程局有限公司
	北京建工京精大房工程局建设监理公司
	东莞市站
	公共建筑项目
	

	10
	江门
	江门市星河路廉租住房和经济适用房建设项目（第一标段）
	江门市政府投资中心
	广东金辉集团有限公司
	江门市建设监理顾问公司
	江门市站
	保障性住房
	

	11
	
	省道S272肇珠线江门市区复线东华大桥工程
	江门政府投资建设工程管理中心
	广东省基础工程公司
	广州市穗高监理有限公司
	江门市站
	公共建筑项目
	发出整改通知

	12
	
	江门市绿岛商城
	江门绿源工业品开发有限公司
	江门市逢江区篁庄区工程有限公司
	广东省城规建设监理有限公司
	江门蓬江区站
	公共建筑项目
	发出整改通知

	13
	
	江门市海逸华庭住宅小区A7～A10工程
	江门外海城市建设综合开发公司
	湛江市粤西建筑工程公司
	江门市五邑建设工程监理有限公司
	江门江海区站
	商住楼项目
	发出整改通知

	14
	中山
	中山市祈安苑廉租住房建设项目
	中山市公建物业投资有限公司
	东莞市恒溢建筑工程有限公司
	广州市万安建设监理有限公司中山分公司
	中山市站
	保障性住房
	

	15
	
	中山市天晴汇府A、B幢工程
	中山曼禾酒店有限公司
	湛江市建筑工程集团公司
	广州建筑工程监理有限公司中山分公司
	中山市站
	商住楼项目
	

	16
	
	中奥办公用品有限公司1-5#工业厂房工程
	陈秋桂、陈琼
	中山市民主建筑工程有限公司
	中山市建设监理有限公司
	中山市站
	公共建筑项目
	发出整改通知

	17
	
	中山市中信左岸花园商住楼工程1-3,5-13 
	中信建业房地产开发有限公司
	中天建设集团有限公司
	中山火炬建设监理有限公司
	中山市站
	商住楼项目
	发出整改通知

	18
	佛山
	公园西侧A地块安置小区1-6号楼、商铺及地下室
	佛山禅城区土地储备中心
	佛山市房建集团有限公司
	佛山市建城监理有限公司
	佛山市禅城区站
	保障性住房
	

	19
	
	佛山市第三人民医院新综合大楼工程
	佛山市第三人民医院
	汕头市建安（集团）公司
	佛山市建城监理有限公司
	佛山市站
	公共建筑项目
	

	20
	
	佛山市公共文化综合体（图书馆）主体工程
	佛山东平新城开发集团公司
	广东省六建集团有限公司
	浙江江南工程管理股份有限公司
	佛山市站
	公共建筑项目
	

	21
	
	佛山供电局综合停车场
	佛山供电局
	佛山市新一建筑集团有限公司
	广东诚誉工程咨询监理有限公司
	佛山禅城区站
	公共建筑项目
	

	22
	深圳
	深康村保障性住房施工总承包第二标
	深圳市住房工程管理站
	深圳市第一建筑工程有限公司
	深圳市合创建设监理工程顾问有限公司
	深圳市站
	保障性住房
	

	23
	
	深圳市儿童医院改扩建工程
	深圳市建筑公务署
	中国建筑第四工程局有限公司
	深圳市中行建设监理有限公司
	深圳市站
	公共建筑项目
	

	24
	
	南山商业文化中心区T6-0028地块
	深圳市番江置业有限公司
	中铁建工集团有限公司
	深圳市九州建设监理有限公司
	深圳南山区站
	公共建筑项目
	

	25
	
	东海商务中心二期（3标段）酒店工程
	深圳田麒房地产公司
	深圳市第一建筑工程有限公司
	深圳银建安工程项目管理有限公司
	深圳市站
	商业项目
	

	26
	惠州
	好益康总部大楼
	广州好益康酒店管理股份有限公司
	中国建筑第五工程局
	深圳市特发工程建设监理公司
	惠州惠阳区站
	房建
	

	27
	
	惠州市第三人民医院综合大楼
	惠州市第三人民医院
	惠州市建筑工程总公司
	惠州市工程建设监理公司
	惠州惠城区站
	公共建筑
	

	28
	
	博罗县经济适用房、廉租房A-G
	博罗县房产管理局
	惠州市第一建筑工程公司
	博罗县工程建设监理公司
	惠州博罗县站
	保障性住房
	发整改通知书

	29
	
	惠州报业传媒集团文化产业基地
	惠州报业传媒集团
	惠州市建筑工程总公司
	惠州市工程建设监理公司
	惠州市站
	发生安全事故的项目
	

	30
	河源
	碧桂园东江凤凰城一期A标
	河源市碧桂园房地产开发有限公司
	中国华西企业有限公司
	广东建发监理有限公司
	河源市源城区站
	房地产
	

	31
	
	河源文昌经济适用房
	河源市解决困难办公室
	汕头市潮阳建筑总公司
	广州侨房工程建设监理公司
	河源市站
	保障性住房
	发整改、执法建议

	32
	
	雅居乐花园一期四阶段k1、k2、k3、L1工程
	河源市雅居乐房地产开发有限公司
	浙江海天建设集团有限公司
	中山火炬建设监理有限公司
	河源市站
	房地产
	

	33
	
	河源市江泮花城
	广东康博通房地产开发有限公司
	广东省江宁第二建筑工程有限公司
	广州市建发监理有限公司
	河源源城区站
	房地产
	

	34
	潮州
	兴华宏天广场二期工程
	潮州兴华房地产开发公司
	潮州兴华集团有限公司
	深圳兆业工程顾问有限公司
	潮州市站
	保障性住房
	整改通知书

	35
	
	嘉信名庭
	潮州市海悦房地产开发公司
	潮州市建筑安装总公司
	潮州市建设工程监理公司
	潮州湘桥区站
	房地产
	

	36
	
	万和名庭
	广东腾瑞投资有限公司
	潮州市建筑安装总公司
	潮州市建设工程监理公司
	潮州潮安县站
	保障性住房
	

	37
	
	翠景居二期
	广东海博集团有限公司
	潮州市第一建筑安装总公司
	潮州市建设工程有限公司
	潮州枫溪区站
	房地产
	

	38
	揭阳
	揭阳潮汕机场旅客过夜房、公安安检和信息、医疗急救中心配套工程
	潮汕市机场建设工程指挥部
	中建一局集团有限公司
	广东海外建设监理有限公司
	揭阳揭东县站
	公共建筑
	

	39
	
	揭东县新华中学宿舍楼A、食堂
	揭东县炮台镇政府
	揭东县市政建筑工程总公司
	揭东县质安工程建设监理公司
	揭阳揭东县站
	学校
	

	40
	
	普宁市廉租房、经济适用房工程B栋
	普宁市房管局
	普宁市建筑安装工程有限公司
	普宁市润盛源工程建设监理公司
	揭阳普宁市站
	保障性住房
	整改通知书

	41
	
	揭阳市第一中学运动场
	揭阳市第一中学
	广东电建工程有限公司
	揭阳市工程建设监理有限公司
	揭阳市站
	学校
	

	42
	汕头
	汕头龙兴世纪大厦商业服务综合楼
	龙兴房地产股份有限公司
	龙兴工程建设有限公司
	汕头城市建设监理公司
	汕头市站
	房地产
	

	43
	
	锦阳雅轩
	汕头市金粤房地产开发公司
	汕头市达诚建筑有限公司
	汕头统诚工程监理有限公司
	汕头市龙湖区站
	房地产
	

	44
	
	隆都店市北门廉租房
	汕头市澄海区隆都房地产有限公司
	澄海区港口建筑工程有限公司
	广东恒胜建设监理有限公司
	澄海区质监站
	保障性住房
	

	45
	
	潮阳中心华庭（一期）
	汕头市中信南峰房地产有限公司
	潮阳第一建安总公司
	潮阳建设工程监理有限公司
	汕头朝阳区站
	房地产
	

	46
	汕尾
	陆丰市甲子镇保障性住房A、B栋
	陆丰市建设局架子房地产管理所
	陆丰市城市建设工程有限公司
	陆丰市工程建设监理所
	汕尾陆丰市站
	保障性住房
	发整改、执法建议

	47
	
	海丰县黄羌中学综合楼
	海丰县黄芜镇人民政府
	海丰县第三建筑工程公司
	汕尾市工程建设监理公司
	汕尾海丰县站
	学校
	

	48
	
	广东省红海湾发电有限公司员工周转房二期
	广东红海湾发电有限公司
	汕头市潮阳建筑工程总公司
	广东天安监理有限公司
	汕尾市站
	宿舍楼
	

	49
	
	田家炳中学学生宿舍楼
	田家炳中学
	汕尾市城区第一兼职工程公司
	汕尾市城区鸿铬工程监理公司
	汕尾城区站
	学校
	

	50
	湛江市
	明景.江南世家K1、K2栋
	湛江市荣兴房地产公司
	湛江市第一建筑公司
	广东建设工程监理公司
	湛江开发区站
	房地产
	整改意见书

	51
	
	民大广场
	广东民大投资集团公司
	湛江市第四建筑公司
	伸展古禹建设监理公司
	湛江市站
	房地产
	

	52
	
	广东海洋大学第十二期学生公寓
	广东海洋大学
	广东省建工集团
	广州穗科监理公司
	湛江市麻章区站
	公共建筑
	发整改、执法建议书

	53
	
	湛江钢铁项目村民搬迁按质小区 A/B区工程
	湛江市开发区住建规划局
	湛江市建设工程集团公司
	广东国信工程监理公司
	湛江市站
	保障性住房
	

	54
	阳江市
	官山御景三期
	阳东鸿辉房地产开发公司
	深圳市新朗建设工程有限公司
	阳东监理公司
	阳江阳东县站
	房地产
	整改意见书

	55
	
	银基大厦
	阳江市银基房地产开发公司
	阳江市第一建筑工程有限公司
	阳江市建设监理公司
	阳江市站
	房地产
	整改意见书

	56
	
	阳江市高级技工学校世行贷款发展职业教育综合楼
	阳江市高级技工学校
	广西华南建设集团公司
	阳江市建设监理公司
	阳江市站
	公共建筑
	

	57
	
	阳西国际大酒店
	阳西县德锦园房地产公司
	阳西县建筑工程公司
	中国华西工程设计有限公司
	阳江市阳西县站
	房地产
	发整改，执法建议书

	58
	韶关市
	曲仁矿棚区改造首期工程
	韶关市住房保障中心
	中国第四冶金建设有限责任公司
	深圳市深龙港建设监理有限公司
	韶关市站
	保障性住房
	韶关

	59
	
	南方技校学生宿舍
	南方技校
	韶关市第一建筑工程公司
	韶关市亿中工程建设监理有限公司
	韶关市站
	公共建筑
	

	60
	
	汇展华城酒店公寓
	韶关市汇展房地产有限公司
	广东省第五建筑工程有限公司
	韶关市信成建设监理有限公司
	韶关市站
	公共建筑
	

	61
	
	仁化县财政支付中心业务用房
	仁化县财政局
	仁化县振华建筑工程有限公司
	韶关市亿中工程建设监理有限公司
	韶关仁化县站
	公共建筑
	

	62
	清远市
	保障房一期
	清新县市场和房产管理中心
	广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
	清新县中信建设监理有限公司
	清远清新县站
	保障性住房
	清远

	63
	
	清远连州雷达信息处理中心
	广东省清远市气象局
	汕头市建安实业（集团）有限公司
	清远市中正工程监理有限公司
	清远清城区站
	公共建筑
	

	64
	
	清远锦霞核心机楼附楼
	中国电信股份有限公司清远分公司
	江西省第五建筑工程有限公司
	广东公诚通信建设监理有限公司
	清远市站
	公共建筑
	

	65
	
	清远市凤城郦都项目
	恒远兆业房地产开发有限公司
	中国建筑第五工程局有限公司
	清远市卓越工程建设监理有限公司
	清远市站
	房地产
	

	66
	肇庆市
	肇庆市图书馆
	肇庆市代建项目管理局
	肇庆市建筑安装工程有限公司
	肇庆市兆业工程建设监理有限公司
	肇庆市站
	公共建筑
	

	67
	
	华英成（北园）商住小区
	肇庆市锦湖房地产开发有限公司
	中建六局土木工程有限公司
	广东健成建设监理有限公司
	肇庆市站
	房地产
	

	68
	
	鼎湖区39区文昌居第3幢
	肇庆市鼎湖区解决城镇特困户住房困难工作领导小组办公室
	肇庆市建筑工程有限公司
	肇庆市鼎建工程建设监理有限公司
	鼎湖区站
	保障性住房
	

	69
	
	翡翠名苑
	高要市驰信房地产开发有限公司
	广东开平建安集团有限公司
	广东健成建设监理有限公司第一分公司
	高要市站
	房地产
	

	70
	云浮市
	云浮市城区丰收廉租住房
	云浮市住房和城乡建设局
	云安县建筑工程有限公司
	云浮市永安建设工程监理有限公司
	云浮市站
	保障性住房
	

	71
	
	云浮中学高中校区图书馆工程
	云浮中学
	新兴县建筑工程有限公司
	云浮市永安建设工程监理有限公司
	云城区站
	公共建筑
	

	72
	
	云浮恒大城11-19#楼1#地下室
	恒大地产集团云浮有限公司
	江苏省华建建设股份有限公司
	广州恒大工程监理有限公司
	云浮市站
	房地产
	

	73
	
	罗定凯旋广场工程
	罗定市凯旋房地产有限公司
	广东建星建筑工程有限公司
	肇庆市资信工程建设监理有限公司
	罗定市站
	房地产
	

	74
	佛山市顺德区
	勒流裕源小学
	佛山市顺德区中顺投资有限公司
	贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
	佛山市吉盈建设监理有限公司
	佛山顺德区站
	公共建筑
	

	75
	
	广东伊之密精密注压科技有限公司一期车间
	广东伊之密精密注压科技有限公司
	广东诚业建筑集团有限公司
	广州高新工程顾问有限公司
	佛山顺德区站
	公共建筑
	

	76
	
	尚湖湾二期E区
	佛山市顺德区新润建房产有限公司
	佛山市业兴建筑工程有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	佛山顺德区站
	房地产
	

	77
	
	广教保障性住房7座
	佛山市美的房地产发展有限公司
	广东电白建设集团有限公司
	广东海外建设监理有限公司
	佛山顺德区站
	保障性住房
	

	78
	梅州市
	鸿都花园帝景湾39栋
	梅州市鸿艺房地产开发有限公司
	梅州市鸿艺建筑工程有限公司
	梅州市宏厦工程建设监理有限公司
	梅州市站
	房地产
	

	79
	
	新梅江大桥
	梅州市产业转移工业园投资开发有限公司
	梅州市市政建设集团公司
	梅州市正明建设监理有限公司
	梅州市站
	市政桥梁
	

	80
	
	梅州市碧桂园8号楼（142#）
	梅州市碧桂园房地产开发有限公司
	广东润民建安工程有限公司
	广东国晟建设监理有限公司
	梅江区站
	房地产
	执法建议

	81
	
	公园北路政府安置房（电梯房A区）B1栋
	梅县城镇房屋拆迁管理办公室
	广东五华一建工程有限公司
	广东华迪工程建设监理有限公司
	梅县站
	保障性住房
	整改执法

	82
	珠海
	大镜山保障性住房建设项目
	珠海城市建设集团有限公司
	广东省广弘华侨建设投资集团有限公司
	珠海市城市开发监理有限公司
	珠海市站
	保障性住房
	

	83
	
	十字门一期国际展览中心
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司
	上海宝冶集团有限公司
	上海建科建设监理咨询有限公司
	珠海市站
	公共建筑
	

	84
	
	曦城水岸花园A区
	恒基房产开发有限公司
	国基建设集团
	中外建天利（北京）工程监理咨询公司
	珠海斗门区站
	房地产
	

	85
	
	恒兴源幼儿园
	恒兴源商贸有限公司
	联建建设工程有限公司
	珠海华泰工程项目管理有限公司
	珠海金湾区站
	公共建筑
	

	86
	茂名
	茂名市档案局档案馆
	茂名市档案局
	广东电白二建工程有限公司
	茂名市城建工程监理有限公司
	茂名市站
	公共建筑
	

	87
	
	星翠苑二期商住楼
	茂名新光房地产开发有限公司
	茂名建筑集团第二有限公司
	茂名市安邦建设工程监理有限公司
	茂名市站
	房地产
	

	88
	
	化州市廉住房住宅楼
	化州市房地产管理局
	广东豪达建设工程有限公司
	化州市工程建设监理有限公司
	化州区站
	保障性住房
	

	89
	
	汇景新城C栋
	化州市吉洲置业投资有限公司
	广东兆达建筑工程有限公司
	茂名市安邦建设监理有限公司
	化州区站
	房地产
	


表二：整改通知书一览表
	序号
	地区
	工程名称
	存在主要问题
	质量责任主体

	1
	江门
	海逸华庭住宅小区A9
	1、未按照规定留置混凝土同条件养护试件；
2、未按规定做好原材料进场前的送检。
	建设单位
	江门外海城市建设综合开发公司

	
	
	
	
	勘察单位
	江门地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	广东省建筑设计研究院

	
	
	
	
	施工单位
	湛江市粤西建筑工程公司

	
	
	
	
	监理单位
	江门五邑监理公司

	2
	
	绿岛商城
	未按照规定留置混凝土同条件养护试件。
	建设单位
	江门绿源工业品开发有限公司

	
	
	
	
	勘察单位
	广东江门地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	长宇（珠海）国际建筑设计公司

	
	
	
	
	施工单位
	江门蓬江区皇庄建筑工程公司

	
	
	
	
	监理单位
	广东规划建设工程监理有限公司

	3
	
	省道S272肇珠线江门市区复线东华大桥工程
	1、主体施工至桥面混凝土浇筑，未进行桩基础验收；
2、编号RH-KA1012-5969混凝土报告显示未达到设计的C30等级，未进行处理。
	建设单位
	江门政府投资建设工程管理中心

	
	
	
	
	勘察单位
	广东公路勘察规划设计有限公司

	
	
	
	
	设计单位
	广东公路勘察规划设计有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	广东省基础工程公司

	
	
	
	
	监理单位
	广州穗高工程监理有限公司

	4
	 中山
	中奥办公用品公司厂房
	1、2#厂房主体封顶未进行基础验收；
2、3#厂房11*D-1轴梁配筋与设计不符。
	建设单位
	陈秋桂、陈琼

	
	
	
	
	勘察单位
	中山第二建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	设计单位
	广东省国际工程建筑设计公司

	
	
	
	
	施工单位
	中山市建筑工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	中山市建设监理有限公司

	5
	
	中信左岸花园商住楼
	1、混凝土在没有同条件养护试件检验报告情况下凭经验拆模；
2、对出现的结构混凝土缺陷未及时进行统计、制定处理方案。
	建设单位
	中信建业房地产开发有限公司

	
	
	
	
	勘察单位
	中山第二建筑设计院公司

	
	
	
	
	设计单位
	中外建工程设计顾问有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	中天建设集团有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	中山火炬建设监理有限公司

	6
	广州
	广氮居住储备地市政一标
	现场无主要专业工种作业人员操作上岗证。
	建设单位
	广州市土地开发中心

	
	
	
	
	勘察设计
	广州市政工程设计研究院

	
	
	
	
	施工单位
	广州工程总承包集团有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	广州市市政工程监理有限公司

	7
	惠州
	博罗县经济适用房、廉租房A-G
	主体结构施工至14层未进行地基与基础分部验收；无监理实施细则，监理规划审批程序不符合要求。
	建设单位
	博罗县房产管理局

	
	
	
	
	勘察单位
	广东省惠州地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	惠州市惠城建筑设计院

	
	
	
	
	施工单位
	惠州市第一建筑工程公司

	
	
	
	
	监理单位
	博罗县工程建设监理公司

	8
	河源
	河源文昌经济适用房
	五栋天然地基均未作标准贯入试验，其中两栋未做平板荷载试验；监理单位在防水材料未有合格报告前批准使用；监理单位16份监理通知未认真复查。
	建设单位
	河源市解决困难办公室

	
	
	
	
	勘察单位
	河源市工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	长沙市雨花建筑设计院

	
	
	
	
	施工单位
	汕头市潮阳建筑总公司

	
	
	
	
	监理单位
	广州侨房工程建设监理公司

	9
	潮州
	兴华宏天广场二期工程
	监理未履行原材料进场检验程序；建筑物标高、轴线、垂直度、沉降观测测量记录时间间隔过长，未见原始记录；防水材料未进场复检；拆模不规范，无同条件养护报告。
	建设单位
	潮州兴华房地产开发公司

	
	
	
	
	勘察单位
	潮州弘华建筑勘察院勘察队
广东核办工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	潮州市建筑设计院

	
	
	
	
	施工单位
	潮州兴华集团有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	深圳兆业工程顾问有限公司

	10
	揭阳
	普宁市廉租房、经济适用房工程B栋
	卫生间梁、柱砼蜂窝、漏筋严重；后浇带未浇筑即砌砖；门过梁采用砌筑砂浆厚度不满足要求；
	建设单位
	普宁市房管局

	
	
	
	
	勘察单位
	普宁市建筑设计院地质勘察队

	
	
	
	
	设计单位
	广东新长安建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	普宁市建筑安装工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	普宁市润盛源工程建设监理公司

	11
	汕尾
	陆丰市甲子镇保障性住房A-B栋:
	地基与基础、主体结构验收记录内容不齐全，签认手续不完善，图纸会审无具体内容，未进行图纸交底，施工组织方案未经单位技术责任人审批，无地基检测报告，水泥、钢筋、砼试块、砂浆试块均未进行见证取样，砼试块未进行同条件养护；
	建设单位
	陆丰市建设局架子房地产管理所

	
	
	
	
	勘察单位
	陆丰市建筑设计室勘察队

	
	
	
	
	设计单位
	陆丰市建筑设计室

	
	
	
	
	施工单位
	陆丰市城市建设工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	陆丰市工程建设监理所

	12
	湛江市
	明景.江南世家K1、K2栋
	1.主体结构至18层，未进行基础分部验收；
2.总监将不合格钢筋（25）审批为合格，未经检验就审批使用；
3.监理细则针对性不强
4.监理单位旁站记录不齐，未进行平行检验。
	建设单位
	湛江市荣兴房地产公司

	
	
	
	
	勘察单位
	湛江地址工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	广州佰盛建筑设计所
广东粤建设计院

	
	
	
	
	施工单位
	湛江市第一建筑公司

	
	
	
	
	监理单位
	广东建设工程监理公司

	13
	湛江市
	广东海洋大学第十二期学生公寓
	1.上部结构均未进行钢筋隐蔽验收；
2.现场未提供钢筋、砼试件、砌块检测报告，主体结构封顶，未进行基础、主体分部验收；
3.无标高、轴线记录、无垂直度、沉降观测记录
4.监理单位旁站记录不齐，未进行平行检验。
	建设单位
	广东海洋大学

	
	
	
	
	勘察单位
	湛江地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	广东省高教建筑规划设计院

	
	
	
	
	施工单位
	广东省建工集团

	
	
	
	
	监理单位
	广州穗科监理公司

	14
	阳江市
	官山御景三期
	1.专业监理工程师、监理员无证上岗；
2.监理规划总监审批，监理细则监理员编写；
3.冲孔桩大于800mm桩身完整性检测方法不满足规范要求；
4.防水材料未送检；
5.二层楼面砼试件留置数量不满足规范要求；
6.部分二层墙柱钢筋偏位严重。
	建设单位
	阳东鸿辉房地产公司

	
	
	
	
	勘察单位
	广州地质勘察基础工程公司

	
	
	
	
	设计单位
	广州市白云建筑设计院

	
	
	
	
	施工单位
	深圳市新朗建设工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	阳江市建设监理有限公司阳东分公司

	15
	阳江市
	银基大厦
	1.专业监理工程师无证上岗；
2.桩基完整性检测数量和方法不符合规范要求；
3.标准层砼留置试件数量不满足规范要求，未留同条件养护试件；
4.八层柱钢筋同一截面接头超过50%

5.二、三层墙采用立砖砌筑，顶砖不符合规范。
	建设单位
	阳江市银基房地产开发公司

	
	
	
	
	勘察单位
	阳江市建筑设计院

	
	
	
	
	设计单位
	阳江城乡建筑市政设计有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	阳江市第一建筑工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	阳江市建设监理公司

	16
	阳江市
	阳西国际大酒店
	1.专业监理工程师无注册证，未编制监理规划；
2.未进行桩承载力检测，冲孔桩800-1200mm桩身完整性检测数量不足；
3.地基与基础勘察、设计单位未参加基础验收；
4.十八层部分柱钢筋同一截面接头超过50%

5.防水材料未送检。
	建设单位
	阳西县德锦园房地公司

	
	
	
	
	勘察单位
	佛山地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	建学建筑与工程设计有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	阳西县建筑工程公司

	
	
	
	
	监理单位
	中国华西工程设计有限公司

	17
	梅州市
	公园北路政府安置房（电梯房A区）B1栋
	1.主体结构至9层，未进行桩基分部验收，且未提供桩基础主控项目管理资料；
2.未进行沉降观测；
3.未提供设计交底、地基验槽等管理资料。
	建设单位
	梅县城镇房屋拆迁管理办公室

	
	
	
	
	勘察单位
	梅县建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	设计单位
	梅县建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	广东五华一建工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	广东华迪工程建设监理有限公司

	18
	珠海
	曦城水岸花园A区
	使用的预应力管桩应用GB13476-1999规范，未按现行规范GB13476-2009执行。
	建设单位
	恒基房产开发有限公司

	
	
	
	
	勘察单位
	武汉地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	珠海市泰基设计公司

	
	
	
	
	施工单位
	国基建设集团

	
	
	
	
	监理单位
	中外建天利（北京）工程监理咨询公司

	19
	茂名
	星翠苑二期商住楼
	1、该二期商住楼未编制施工组织设计；2、地下室防水涂料没有见证取样送检，且进场材料无清单；3、进场钢筋（3月7日）未送检试验合格，监理单位就审批同意使用，钢筋试验报告无批号、无重量偏差内容；4、监理单位没有编制地基基础、大体积砼施工监理细则；5、监理旁站无重点部位、关键工序等实质性内容；6、监理单位未做平行检验，不符监理规范要求。
	建设单位
	茂名新光房地产开发有限公司

	
	
	
	
	勘察单位
	湛江规划勘察设计院

	
	
	
	
	设计单位
	广东中美新光房地产开发有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	茂名建筑集团第二有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	茂名市安邦建设工程监理有限公司

	20
	茂名
	化州市廉住房住宅楼
	1、未进行桩基承载力检测；2、现场未留置砼同条件养护试块，砼试块无同条件养护检测报告；3、监理规划未经监理单位技术负责人审批，监理细则未有总监签名；4、重点部位、关键工序旁站记录无实质性内容，板、梁、柱等无平行检验记录数据；5、钢筋检验报告无批号、重量偏差项目。
	建设单位
	化州市房地产管理局

	
	
	
	
	勘察单位
	化州市建筑设计院

	
	
	
	
	设计单位
	化州市建筑设计院

	
	
	
	
	施工单位
	广东豪达建设工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	化州市工程建设监理有限公司


表三：执法建议书一览表
	序号
	地区
	工程

名称
	存在主要问题
	质量责任主体

	1
	河源
	河源文昌经济适用房
	1.违犯《建筑起重机械安全监督管理规定》，监理单位未组织验收就使用；
2.监理单位对发现的问题跟踪落实不到位；
3.五栋天然地基均未作标准贯入试验，其中两栋未做平板荷载试验；
4.监理单位在防水材料未有合格报告前批准使用；对现场情况不掌握，巡视旁站、平行检验不到位。
	建设单位
	河源市解决困难办公室

	
	
	
	
	勘察单位
	河源市工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	长沙市雨花建筑设计院

	
	
	
	
	施工单位
	汕头市潮阳建筑总公司

	
	
	
	
	监理单位
	广州侨房工程建设监理公司

	2
	揭阳
	普宁市廉租房、经济适用房工程B栋
	卫生间梁、柱砼蜂窝、漏筋严重；后浇带未浇筑即砌砖；门过梁采用砌筑砂浆厚度不满足要求；
	建设单位
	普宁市房管局

	
	
	
	
	勘察单位
	普宁市建筑设计院地质勘察队

	
	
	
	
	设计单位
	广东新长安建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	普宁市建筑安装工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	普宁市润盛源工程建设监理公司

	3
	汕尾
	陆丰市甲子镇保障性住房A、B栋
	1.工地临街为围闭，对行人无安全防范措施
2.使用竹木脚手架，大部分围闭无安全网
3.施工用电不规范，存在安全隐患；
4.监理单位对危险性较大的基坑、高支模、脚手架等分部未验收；
5水泥、钢筋、砼试块、砂浆试块均未进行见证取样；
6.砼试块未进行同条件养护；
	建设单位
	陆丰市建设局架子房地产管理所

	
	
	
	
	勘察单位
	陆丰市建筑设计室勘察队

	
	
	
	
	设计单位
	陆丰市建筑设计室

	
	
	
	
	施工单位
	陆丰市城市建设工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	陆丰市工程建设监理所

	4
	湛江市
	广东海洋大学第十二期学生公寓
	上部结构各层均未办理隐蔽验收。
	建设单位
	广东海洋大学

	
	
	
	
	勘察单位
	湛江地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	广东省高教建筑规划设计院

	
	
	
	
	施工单位
	广东省建工集团

	
	
	
	
	监理单位
	广州穗科监理公司

	5
	阳江市
	阳西国际大酒店
	1.桩基础没有进行承载力检测；
2.基础分部验收，无勘察设计人员参加；
3.防水材料无进场检验。
	建设单位
	阳西县德锦园房地公司

	
	
	
	
	勘察单位
	佛山地质工程勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	建学建筑与工程设计有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	阳西县建筑工程公司

	
	
	
	
	监理单位
	中国华西工程设计有限公司

	6
	韶关
	南方技校学生宿舍
	项目已施工至六层柱，但仍未办理施工许可证。
	建设单位
	南方技校

	
	
	
	
	勘察单位
	韶关地质勘察院

	
	
	
	
	设计单位
	韶关市房屋建筑设计院

	
	
	
	
	施工单位
	韶关市第一建筑工程公司

	
	
	
	
	监理单位
	韶关市亿中工程建设监理有限公司

	7
	梅州市
	梅州市碧桂园8号楼
	违反《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002强制性条文5.15条，工程桩应进行承载力检验及8.0.1～8.0.5条桩基础分部（子分部）验收的有关规定。
	建设单位
	梅州市碧桂园房地产开发有限公司

	
	
	
	
	勘察单位
	广东省建科建筑设计院

	
	
	
	
	设计单位
	广东博意建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	广东润民建安工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	广东国晟建设监理有限公司

	8
	梅州市
	公园北路政府安置房（电梯房A区）B1栋
	违反《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002强制性条文5.15条，工程桩应进行承载力检验及8.0.1～8.0.5条桩基础分部（子分部）验收的有关规定。
	建设单位
	梅县城镇房屋拆迁管理办公室

	
	
	
	
	勘察单位
	梅县建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	设计单位
	梅县建筑设计院有限公司

	
	
	
	
	施工单位
	广东五华一建工程有限公司

	
	
	
	
	监理单位
	广东华迪工程建设监理有限公司


表四：实体检查情况表
	序号
	受检
地市
	抽检项目
	数量
	检测情况

	1
	广州市
	钢筋原材
	共计9组试件。
	1组钢筋拉伸性能不符合，其余试件全部符合。

	
	
	HDPE增强中空壁缠绕管
	共计1组试件。
	检查试件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件。
	检查构件全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁27个点、板48个点，共计75个点。
	板1个点不符合，其余检查点全部符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件。
	板1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件。
	板1个构件不符合，其余构件符合。

	2
	东莞市
	钢筋原材
	共计3组试件。
	检查试件全部符合。

	
	
	水泥
	共计3组试件。
	三天强度符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件。
	柱4个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁23个点、板48个点，共计71个点。
	梁2个点不符合，其余检查点全部符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件。
	板1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件。
	柱1个、板4个构件不符合，其余构件符合。

	3
	中山市
	钢筋原材
	共计12组试件。
	1组钢筋拉伸性能不符合，其余试件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱6个，梁4个，共计10个构件。
	柱2个、梁1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件强度
（钻芯法）
	梁4个，柱2个，共计6个构件。
	梁2个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁26个点、板48个点，共计74个点。
	梁10个点不符合；板25个点不符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件。
	梁5个、板5个、柱4个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件。
	柱2个、板6个构件不符合，其余构件符合。

	4
	江门市
	钢筋原材
	共计3组试件。
	检查试件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	桥构件3个、梁、柱各2个，共计7个构件。
	检查构件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（钻芯法）
	梁、柱各4个，共计8个构件。
	柱1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁18个点、板48个点，共计66个点
	梁4个点不符合；板23个点不符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各6个，共计18个构件
	板1个、柱1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各6个，共计12个构件
	板1个构件不符合，其余构件符合。

	5
	佛山市
	钢筋原材
	共计6组试件。
	检查试件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱2个，梁4个，共计6个构件
	检查构件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（钻芯法）
	柱6个，梁4个，共计10个构件
	柱3个、梁2个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁41个点、板48个点，共计89个点
	梁17个点不符合，板15个点不符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	梁4个、板5个、柱7个构件不符合，其余全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱6个、板8个，共计14个构件
	柱1个、板4个构件不符合，其余构件符合。

	6
	深圳市
	钢筋原材
	共计9组试件。
	检查试件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱6个，梁8个，共计14个构件
	柱3个、梁1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件强度
（钻芯法）
	柱2个，共计2个构件
	柱2个构件均不符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁49个点、板48个点，共计97个点
	梁10个点不符合，板5个点不符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	梁1个、板2个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件
	柱、板各1个构件不符合，其余构件符合。

	7
	惠州
	钢筋原材
	9组
	检查试件全部符合。

	
	
	水泥
	2组
	三天强度符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件。
	检查构件全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁27个点、板48个点，共计75个点。
	板1个点不符合，其余检查点全部符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件。
	板1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件。
	板1个构件不符合，其余构件符合。

	8
	河源
	钢筋原材
	共计6组试件。
	φ7和Φ20重量偏差不符合

	
	
	水泥
	共计4组试件。
	三天强度符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件。
	柱4个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁23个点、板48个点，共计71个点。
	梁2个点不符合，其余检查点全部符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件。
	板1个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件。
	柱1个、板4个构件不符合，其余构件符合。

	9
	汕尾
	钢筋原材
	梁、板、柱各1组，共计3组
	全部符合。

	
	
	水泥
	试件主体结构/火山灰质硅酸盐水泥1组
	三天强度不符合 。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	梁2个，共计2个构件
	梁2个均不符合。

	
	
	混凝土构件强度
（钻芯法）
	板2个、柱6个，共计8个构件
	柱3个构件不符合，其余构件符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁14个点、板24个点，共计38个点
	梁2个点不符合；板1个点不符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	柱2个构件不符合、板8个构件不符合，梁3个构件不符合、余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱8个，板6个，共计14个构件
	板2个构件不符合，柱3个构件不符合，余下构件全部符合。

	10
	汕头
	水泥
	装饰部位复合硅酸盐水泥一组
	三天强度符合。

	
	
	钢筋原材
	梁、板、柱各2组，共计6组试件
	φ8、φ10、Φ22、Φ25重量偏差不符合，Φ20拉伸不符合

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱6个，梁6个，共计12个构件
	1个柱构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（钻芯法）
	柱2个，板2个，共计4个构件
	全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁22个点、板36个点，共计58个点
	梁1个点不符合，；板全部符合。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	梁2个、板4个、柱2个构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各6个，共计12个构件
	板5个构件不符合，余下构件全部符合。

	11
	潮州
	钢筋原材
	梁、板、柱各4组，共计12组试件
	Φ20拉伸不符合，φ18、φ20重量偏差不符合

	
	
	混凝土构件强度（回弹法）
	柱6个、梁4个，共计10个构件
	柱2个构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件强度（钻芯法）
	柱2个、梁2个，共计4个构件
	全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁28个点、板48个点，共计76个点
	梁12个点不符合；板12个点不符合。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	柱6个构件不符合，梁1个构件不符合，板5个构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件
	柱6个、板5个构件不符合，余下构件全部符合。

	12
	揭阳
	钢筋原材
	梁、板、柱各3组，共计9组试件
	φ12、φ22、φ25重量偏差不符合

	
	
	水泥
	1组
	三天强度符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱6个、梁6个，共计12个构件
	柱2个不符合，梁2个不符合。

	
	
	混凝土构件强度
（钻芯法）
	柱2个，共计2个构件
	全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁21个点、板36个点，共计57个点
	梁全部符合；板4个点不符合。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	柱5个不符合，梁5个不符合，板7个不符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱8个、板6个，共计14个构件
	柱6个不符合，板4个不符合。

	13
	湛江
	钢筋原材
	梁、板、柱，共8组试件
	3组柱重量偏差不合格，其余全部合格。

	
	
	混凝土构件强度（回弹法、钻心修正）
	柱8个、梁8个，共计16个构件
	全部合格。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁27个点、板112个点，共计139个点
	梁6个点不合格；板34个点不合格。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	4个构件不合格，余下构件全部合格。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板、梁，共计24个构件
	3个构件不合格（全部是正偏差超标），余下构件全部合格。

	14
	阳江
	钢筋原材
	梁、板、柱共7组试件
	全部合格。

	
	
	混凝土构件强度（回弹法、钻心修正）
	柱8个、梁8个，共计16个构件
	全部合格。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁23个点、板112个点，共计135个点
	梁4个点不合格；板27个点不合格

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	4个构件不合格，余下构件全部合格。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板梁，共计23个构件
	7个构件不合格（其中6个是正偏差超标），余下构件全部合格。

	15
	韶关
	钢筋原材
	梁、板、柱，共5组试件
	全部符合。

	
	
	水泥
	共2组
	三天强度符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件。
	梁1个不符合，余下构件全部合格。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁162个点、板96个点，共计258个点。
	梁30个点不符合，板22个点不符合，共52个点不符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件。
	梁1个不符合，板2个不符合，柱3个不符合，共6个不符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件。
	柱1个不符合，板4个不符合，共5个不符合。

	16
	清远
	钢筋原材
	共计6组试件。
	2组重量偏差不符合

	
	
	水泥
	共计1组试件。
	三天强度不符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法、抽芯法）
	柱10个、梁8个，共计18个构件。
	柱6个不符合，余下构件全部合格。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁174个点、板102个点，共计276个点。
	梁60个点不符合，板23个点不符合，共83个点不符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱各8个，共计24个构件。
	梁1个不符合，板4个不符合，柱4个不符合，共9个不符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件。
	柱2个不符合，板2个不符合，共4个不符合。

	17
	肇庆
	钢筋原材
	梁、板、柱各2组，共计6组试件
	全部符合。

	
	
	混凝土构件强度（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件
	柱3个构件不符合，梁3个构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁21个点、板48个点，共计69个点
	全部符合要求。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	柱2个构件不符合，梁2个构件不符合，板1个构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板各8个，共计16个构件
	柱2个构件不符合，余下构件全部符合。

	18
	云浮
	钢筋原材
	梁、板、柱各1组，共计3组试件
	全部符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件
	全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁25个点、板48个点，共计73个点
	全部符合。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱8个、板8个，共计16个构件
	全部符合。

	19
	佛山市顺德区
	水泥原材
	共2组
	三天强度检测1组合格，1组不合格。

	
	
	钢筋原材
	梁、板、柱，共11组试件
	全部合格。

	
	
	混凝土构件强度（回弹法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件
	柱4个不合格；梁6个不合格。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁28个点、板97个点，共计125个点
	梁5个点不合格；板30个点不合格。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	5个板构件不合格，余下构件全部合格。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板，共计16个构件
	4个板构件不合格（2个负偏差超标），余下构件全部合格。

	20
	梅州
	水泥原材
	共2组
	三天强度检测2组不合格。

	
	
	钢筋原材
	梁、板、柱共11组试件
	1组B16钢筋力学性能不合格。

	
	
	混凝土构件强度（回弹法）
	柱8个、梁6个、腹板2个，共计16个构件
	梁2个不合格。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁17个点、板48个点，共计65个点
	梁1个点不合格

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	柱、板各8个，梁6个，共计22个构件
	5个板构件、4个柱构件不合格，余下构件全部合格。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱、板,，共计14个构件
	4个构件不合格（其中3个是负偏差超标），余下构件全部合格。

	21
	珠海
	水泥原材
	共1组
	三天强度检测合格。

	
	
	钢筋原材
	梁、板、柱，共6组试件
	全部符合。

	
	
	混凝土构件强度（回弹法、钻芯法）
	柱6个、梁5个，共计11个构件
	全部符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁28个点、板80个点，共计108个点
	梁4个点不符合；板15个点不符合。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板各6个、柱8个，共计20个构件
	3个构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	梁、板各6个、柱8个，共计20个构件
	6个构件不符合（其中4个是正偏差超标），余下构件全部符合。

	22
	茂名
	水泥原材
	共1组
	三天强度检测合格。

	
	
	钢筋原材
	梁、板、柱共8组试件
	全部符合。

	
	
	混凝土构件强度（回弹法、钻芯法）
	柱8个、梁8个，共计16个构件
	6个柱，2条梁，共8个构件不符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁26个点、板112个点，共计138个点
	梁3个点不符合；板9个点不符合。

	
	
	构件钢筋配置情况（扫描法）
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	3个构件不符合，余下构件全部符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	梁、板、柱各8个，共计24个构件
	6个构件不符合（全是正偏差超标），余下构件全部符合。

	23
	总计
	钢筋原材
	梁、板、柱共计158组试件
	153组合格，5组力学性能不合格

	
	
	水泥
	21组试件
	5组三天强度不符合，16符合。

	
	
	混凝土构件强度
（回弹法、钻芯法）
	共计338个构件
	70个构件不符合，268个构件符合。

	
	
	钢筋保护层厚度
	梁850个点，板1383个点。
	梁173个点不符合，677个点符合；板247个点不符合，1136个点符合。

	
	
	构件钢筋安装情况
	梁、板、柱共计516个构件
	137个构件不符合，379个构件符合。

	
	
	混凝土构件尺寸
	柱170个，板164个，梁30个，共计364个构件
	100个构件不符合，264个构件符合


表五：实体检查合格率对比表
	受检
地市
	钢筋原材力学性能%
	混凝土构件强度%
	钢筋保护层厚度%
	构件钢筋安装%
	混凝土构件尺寸%

	
	
	大于设计值
	大于设计值-5Mpa
	
	
	所有
构件
	板
构件
	柱
构件

	平均合格率
	96.8
	79.3
	92.3
	81.2
	73.4
	72.5
	65.2
	81.2

	广州
	88.9
	100
	100
	98.7
	95.8
	93.8
	87.5
	100

	东莞
	100
	75.0
	93.8
	97.2
	95.8
	68.8
	50.0
	87.5

	中山
	91.7
	68.8
	87.5
	47.3
	41.7
	50.0
	33.3
	75.0

	江门
	100
	93.3
	93.3
	59.1
	88.9
	91.6
	83.3
	100

	佛山
	100
	68.8
	87.5
	64.0
	29.2
	64.3
	50.0
	83.3

	深圳
	100
	62.5
	81.3
	84.5
	91.7
	87.5
	87.5
	87.5

	惠州
	100
	100
	100
	100
	87.5
	93.8
	87.5
	100

	河源
	100
	100
	100
	100
	75.0
	100
	100
	100

	汕尾
	100
	50
	50
	92.1
	45.8
	58.3
	66.7
	62.5

	汕头
	83.3
	93.8
	100
	98.3
	66.7
	64.3
	16.7
	100

	潮州
	91.7
	85.7
	100
	68.4
	50.0
	28.6
	37.5
	25.0

	揭阳
	100
	71.4
	100
	93.0
	29.2
	31.3
	33.3
	25.0

	湛江
	100
	100
	100
	71.2
	83.3
	87.5
	75.0
	87.5

	阳江
	100
	100
	100
	77.0
	83.3
	70.8
	75.0
	75.0

	韶关
	100
	93.8
	100
	79.8
	75.0
	68.8
	50.0
	87.5

	清远
	100
	66.7
	70.8
	69.9
	62.5
	75.0
	75.0
	75.0

	肇庆
	100
	62.5
	62.5
	100
	79.2
	87.5
	100
	75.0

	云浮
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	顺德
	100
	37.5
	93.8
	72.0
	79.2
	75
	50
	100

	梅州
	90.9
	87.5
	100
	98.5
	59.1
	71.4
	33.3
	100

	珠海
	100
	100
	100
	82.4
	85.0
	70.0
	100
	37.5

	茂名
	100
	50
	87.5
	91.3
	87.5
	75.0
	50
	87.5


附件2

2011年第二季度至2012年第一季度

全省在建房屋市政工程安全生产

巡查情况报告
为加强我省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，加大监督检查工作力度，受省住房和城乡建设厅委托，省建设工程质量安全监督检测总站自2011年4月起先后开展了2011年第二季度至2012年第一季度全省在建房屋市政工程安全生产巡查。
一、巡查范围及监督执法情况
巡查覆盖市、县区属两级监管的工程，重点抽查保障性住房和公共建筑工程项目，通过向参建企业及其有关人员询问情况，查阅项目安全管理技术档案和安监机构核发的监督执法文书，抽查施工现场安全生产条件，抽测脚手架等安全设施的几何尺寸、构造数值等方式，了解掌握施工安全生产状态及管理水平。
经统计，共巡查在建项目89项。按地域分：广州5项，其余地区均为4项，其中市、县（区）各2项；按类型分：公共建筑38项，保障性住房22项，商住楼27项，市政工程2项，见下图：
[image: image17.png]



    巡查期间，各检查组将项目存在的安全隐患及时向属地安监机构发出整改建议书，并要求跟踪整改落实；对违法、违规行为采取了安全动态扣分和建议当地建设行政主管部门进行处罚。4个季度的巡查，共发出安全隐患整改通知书48份，监督执法建议书7份，对14家施工企业，5家监理企业，2名主要负责人，23名项目负责人，1名专职安全员，18名总监理工程师，采取安全动态扣分，共发出动态扣分通知书63份，见下表：
在建工程安全生产巡查监督执法统计一览表
	扣分对象
	2011年2季度
	2011年3季度
	2011年4季度
	2012年1季度
	合计

	施工企业
	0
	5
	6
	3
	14

	监理企业
	1
	1
	3
	0
	5

	主要负责人
	1
	0
	0
	1
	2

	项目负责人
	3
	6
	9
	5
	23

	专职安全员
	0
	1
	0
	0
	1

	总监理工程师
	1
	5
	10
	2
	18

	专业监理工程师
	0
	0
	0
	0
	0

	季度扣分合计
	6
	18
	28
	11
	63

	整改通知书
	10
	15
	17
	6
	48

	执法建议书
	0
	3
	3
	1
	7


其中，被扣分值最高的施工、监理企业及人员如下表：
	工程名称
	被扣分企业
	企业类型
	被扣分值
	条文代码
	地区

	化州市廉租房住宅楼
	广东豪达建设工程有限公司
	施工企业
	14
	SQ5-8、SQ3-5、SQ3-6、SQ3-8
	茂名

	广东海洋大学第十二期学生公寓
	广州穗科建设监理有限公司
	监理企业
	11
	JQ5-1、JQ3-2、JQ3-4
	湛江

	官山御景三期E1、E2、M1、M2工程
	阳江市建设监理有限公司
	监理企业
	11
	JQ5-2、JQ3-2、JQ3-4
	阳江

	工程名称
	被扣分人姓名
	人员类型
	被扣分值
	条文代码
	地区

	私立华联学院教学楼、食堂
	林树明
	主要负责人
	5
	SZ5-3
	广州

	大镜山保障性住房建设项目
	郑维国
	主要负责人
	5
	SZ5-3
	珠海

	广东海洋大学第十二期学生公寓
	梁军
	项目负责人
	21
	X5-2 、X5-4、X5-5、X3-19、 X1-1（3）
	湛江

	揭阳潮汕机场旅客过夜用房
	孙占春
	专职安全员
	12
	A5-1、A3-1、A3-4、A1-1
	揭阳

	阳西九洲国际大酒店工程
	陈德明
	总监理工程师
	15
	Z5-1、Z5-3、Z5-4
	阳江


二、基本情况及分析

（一）我省建筑施工安全状况

巡查表明：通过近年来加强对全省建筑安全生产的管理和治理，大多数项目的安全生产管理架构得以健全，专职安全员配备符合规定要求，危险性较大分部分项工程编制了安全专项方案，审批、论证程序基本能按规定执行，特种作业人员基本能按规定持合法有效证件上岗。各地安监机构能根据新形势，依据新法规，结合辖区实际情况及时调整监督工作部署，紧抓重点，有效保证了我省建筑施工安全生产形势总体平稳。
但我省建筑施工安全管理仍然存在专项方案与施工现场实际脱节、验收形式化、特种作业人员审查不严、建筑起重机械检测不规范等问题。
[image: image18.png]ERABEZAETERBELXB S E
FHIE

DAL,

3851, H43%




根据巡查组对各地在建项目发出的整改以及监督执法文书的统计情况显示，佛山、东莞、汕头等地情况相对较好；江门、潮州、阳江、湛江等地所巡查的4个在建项目，均发出安全隐患整改通知书；汕尾、潮州、阳江、湛江、韶关、梅州、河源等地均存在违法、违规较严重的在建项目，发出了监督执法建议书，表明上述地区在安全监管方面存在较多严重性的问题。
安全动态扣分情况：阳江、湛江、韶关、汕尾等地动态扣分较多，反映出上述地区相关企业及相关人员仍未对安全生产管理的重要性、紧迫性引起足够重视。
（二）安全动态扣分分析

对4个季度的安全动态扣分条文进行统计如下：
[image: image19.png]T H 22 A H LS & I B kil 209

s EAS (G

A ()

RS (6




1.施工企业违法违规行为：主要表现在“特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的资格证书的（SQ3-8）”、“未按规定进行定期和专项安全检查，或检查流于形式，检查记录弄虚作假（SQ3-3）”、“使用未办理产权备案和使用登记的施工起重机械的（SQ3-6）”等三类问题，分别占施工企业安全动态扣分条文总数的17％和14％（后两项并列）；
[image: image20.png]MET . M ER A b % 4 EhAS N 4 KA I

m gAY QRO

i Tk (k)




2.监理企业的违法违规行为：主要表现在“危险性较大的分部分项工程未编制安全监理实施细则（JQ3-2）”、“未对危险性较大工程作业进行专项安全检查，并做好检查记录（JQ3-4）”和“未按规定配备安全监理人员（JQ5-2）”等行为上，占监理企业安全动态扣分条文总数的27％（三项并列）；
3.施工企业主要负责人的违法、违规行为：均表现在“未按规定对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审批（SZ5-3）”；     

4.项目负责人的违法、违规行为:表现在“危险性较大的分部分项工程不符合专项施工方案和规范要求（X3-18）”、“危险性较大的分部分项工程未按施工方案组织施工和未按规定组织验收（X5－2）”、“特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证（X1－1）”和“施工起重机械未按规定办理产权备案、安装（拆卸）告知、安装验收、使用登记（X5－5）”等行为上，分别占项目负责人安全动态扣分条文总数的18％、14％、13％和11％。
5.专职安全员违法、违规行为:表现在“未按规定进行安全检查或检查记录弄虚作假（A5-1）”、“作业期间，无正当理由不在施工现场（A3－1）”、“未按规定检查特种作业人员取得省级建设行政主管部门颁发的操作资格证情况（A3-4）”和“施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求（A1－1）”等；
[image: image21.png]=ERAR” i%zdjqﬁﬂé)ﬂ:)téﬁﬁl%

PANS 50 5 00 0N S DS N IS
S E N»»»»”#’#’#"#’#i’-"v"@@?
"-\-++++++ R

2§
u EERFTAK) mIHEARA KO = EREE R (B




6.总监理工程师的违法、违规行为:主要表现在“对危险性较大分部分项工程未按规定组织验收的（Z5－3）”、“未按项目监理规划和安全监理实施细则实施安全监理（Z5－1）”和“对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用，或施工现场存在严重安全隐患，未及时发出停工（停用）指令（Z5－4）”等行为上，分别占总监理工程师安全动态扣分的31％和17％（后两项并列）。
三、主要存在问题及分析
（一）主要存在问题
对巡查发出的整改通知按《建筑施工安全检查标准》（59-2011）规定的检查评定项目进行归类如下：
4个季度巡查发现施工单位存在问题共252条，其中安全管理53条，文明施工16条，扣件式钢管脚手架60条，悬挑式脚手架9条，基坑工程2条，模板支架30条，高处作业30条，施工用电21，物料提升机17条，施工升降机3条，塔式起重机10条，施工机具1条（圆盘锯）；另外，发现监理单位存在问题20条，其中监理细则编制8条，人员履责5条，管理架构4条，隐患跟踪落实2条，危险性较大工程验收1条。具体如下列图标：
[image: image22.png]12

10

S TRRIM 2 KA

6 6
4
2 2 2 [
W« s« BEBE
. e I B A

Z3—1 73—4 73—7 7Z3—9 I5—1 25—2 Z5—3 I5—4 I5—5

M TR (5O




1．安全管理方面存在问题：主要体现在人员（尤其是特种作业人员）持证上岗、危险性较大分部分项工程专项施工方案的编制，以及安全生产责任制建立等问题上，分别占安全管理类统计的28%、19、17%；
[image: image23.png]20

15 ~

10

FHE L, 15
T ae
BRI gy TEEE
b HARE AU HEBk
L
[




[image: image24.png]BT R

20 ¥HFiEEE e N
iR - R 1.
,10 BidM,10  #%,9 iﬁs SER

EERESE

10 ~

r 5
gﬁ 2 IDHF};H, 1
i

—




2．文明施工方面存在问题有：现场防火、现场围挡、现场办公与宿舍和生活设施等问题，其中现场防火、现场围挡问题较突出，分别占文明施工类统计的44%和31%，主要表现为现场未配备消防供水立管及消防器材和围墙、围挡设施过于简陋；
扣件式钢管脚手架方面存在问题：主要表现在杆件连接、施工方案、层间防护等方面，分别占扣件式脚手架类统计的27%、17%（后两项并列），体现为部分脚手架纵横缺杆、扣件紧固力矩不符合规范允许值、无专项施工方案和无层间平网兜底等；

[image: image25.png]Ok N WS U O N ®

SCHET

WIHBTK, 7

A5
B I A 5EE, 2 TR, 2





4．悬挑式脚手架方面存在问题：与扣件式脚手架类似，主要表现在杆件连接、架体与建筑结构拉结、构配件材质、架体稳定等方面，各占悬挑式脚手架类统计的56%、22%、11%（后两项并列），主要存在扣件紧固力矩不符合规范允许值、连墙件、卸荷钢丝绳未按方案施工以及个别工程存在钢竹混搭等问题；
[image: image26.png]EHAWFR




5．基坑工程在检测和防护设施验收方面存在问题：表现为个别深基坑未委托有资质的检测单位进行基坑监测，以及无基坑防护设施验收相关文件；
[image: image27.png]EHITRE

1 1

E22cod] 5547 B et




6．模板支架方面问题比较突出的有：支架构造、底座和托撑、交底与验收，分别占该类统计的33%、27%、17%，主要表现为模板支撑系统缺乏足够的水平拉结体系、门式脚手架支模可调托撑伸出长度超过规范允许值、部分模板体系无验收记录文件等问题；
[image: image28.png]12
10

o N B o ®

S5

X519, 10

AL, 8

R 5%, 5
R4

H B =




[image: image29.png]20
15
10

AL B4 RO 5% W=

17

AL 4R 3%, 3 B 5T

14% " RAL
6
5%




7．高处作业方面主要存在问题：“安全帽、安全带、安全网” 等安全防主护用品无产品合格证明文件，洞口、临边防护不严等，占该类统计的40%、27%、23%；
8．施工用电方面问题：集中在“配电箱和开关箱”方面，占该类统计的81%，主要表现为开关箱未按“一机、一闸、一漏、一箱”设置，“漏电保护器的漏电动作电流参数不符合要求”等问题；此外，个别工程（附表，第32项）存在未按TN-S配电，无PE线，主电缆穿越外脚手架，使用淘汰的倒顺开关，并以铜导线代替保险丝使用等较严重问题；
[image: image30.png][ (a4

REM. RAW.
15 A, 12
10 A E B4, 8
’ & A B3, 7
5

ERUETE T 5
o [ 5§ 3,1
. wim

[}




[image: image31.png]10

BB

Nomg s MME
# L
AR 5 o

RiE,2

Bl 1
—




9．建筑起重机械方面问题：集中在物料提升机管理与使用，表现在“安拆、验收与使用”、“防护设施”、“附墙架与缆风绳”等方面，占物料提升机类统计的41%、35%、18%，主要存在“未经检测或验收合格即投入使用”、“检测单位未采用现行技术规范进行检测”、“附墙件构造与方案不符”等问题；此外，施工升降机、塔式起重机的主要问题，均集中在机械的安拆、验收与使用方面，其表现形式与物料提升机相同。
10．监理单位方面主要存在问题：未将危险性较大分部分项工程列入监理细则，部分总监不到位，监理架构不健全、隐患整改缺乏跟踪等。
（二）存在问题分析

上述提及的各类安全隐患和管理漏洞，从责任主体及监管机构履责情况的角度进行分析，可归纳为如下方面：
1．部分企业未切实履行安全生产管理职责，主要表现为：
（1）危险性较大工程专项方案编审程序不完整，验收程序流于形式，如汕尾地区有些工程未编制危险性较大工程专项方案问题；
（2）未严格落实三级安全教育和交底制度，安全教育记录造假较为普遍；
（3）特种作业人员证书造假、无证上岗，主要集中在起重机械安装拆卸工、架子工等工种上；
（4）存在建筑起重机械未办理备案、告知、使用登记或未经检验合格和验收即投入使用的工程；
（5）不符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）规定的井架物料提升机仍在普遍使用；
（6）施工现场安全防护措施落实不到位，卸料平台、模板工程不按方案施工现象较普遍，高支模、钢管脚手架连接扣件螺栓紧固扭矩普遍不符合规范要求；
（7）仍然存在项目挂靠、以包代管，项目管理人员长期不到位的现象， 特别是外省企业承建的项目此问题较严重。
2．部分监理单位及人员未落实监理职责，主要体现为：
（1）未制定与工程实际情况相适应的危险性较大工程监理实施细则，未明确旁站监理的控制点；
（2）特种作业人员持证上岗资格审查不严；
（3）对存在的安全隐患未及时提出整改并跟踪落实到位；
（4）有些工程项目总监理工程师长期不到位，现场总监代表无注册执业资格。
3、部分地区安监机构监督执法不严，主要表现为：
（1）针对参建各责任主体的违法、违规行为采取安全动态扣分、局部停工等手段偏少，对一些明显违反工程基本建设程序的违法行为处罚力度不够；
（2）建筑起重机械管理不严，如河源、潮州、江门、湛江、韶关、茂名等地均存在未经检测或验收合格即投入使用的建筑起重机械；除东莞市外目前我省大部分地区还未按照《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）这一新修订的规范实施监管，如顺德、梅州的检测机构使用已废止的规范对物料提升机进行检测，而当地安监机构仍据此办理备案、告知、使用登记等手续。
四、措施和建议
（一）进一步加大监督执法力度，促进企业及其人员履行职责
各地安全监督机构应加强对施工企业领导带班、项目管理人员到位情况的监管，对于施工、监理单位管理人员长期不到位、监理单位未及时制止、上报施工单位违规、冒险施工等行为加大监督执法力度，要多采取安全动态扣分手段，以提高监督执法地位和效力。
（二）继续加强危险性较大工程安全监督管理
进一步加强危险性较大工程的监督管理，尤其要重视对专项方案编审、专家论证以及验收等重要程序的审查，认真查阅方案编制人的专业、方案审批人的职务，专家组成员的职称、专业、身份以及专家论证结论和方案修改情况等重要信息，切实做好危险性较大分部分项工程安全管理，严防事故发生。
（三）进一步加强建筑起重机械监管，严格执行《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）
建筑起重机械的监管应做好如下二方面工作：一是在受理备案、告知、登记手续以及审查特种作业人员上岗资格时要全面使用建筑起重机械及特种作业人员监管信息系统；二是认真贯彻省住建厅《关于认真贯彻执行<龙门架及井架物料提升机安全技术规范>（JGJ88—2010）的通知》严格执行新规范，严格把好新机备案、检测管理等关键环节，督促相关单位完善起重量限制器、安全防坠器等若干项安全技术措施。
附表：《巡查工程监督执法情况一览表》
附表：                          巡查工程监督执法情况一览表
	序号
	工程名称
	施工单位
	监理单位
	地区
	巡查时间
	监督执法情况

	
	
	
	
	
	
	整改
	动态扣分
	执法建议书

	1
	私立华联学院教学楼、食堂
	汕头市建筑工程总公司
	广州穗峰监理有限公司
	广州市
	第二季度
	整改
	主要负责人
	　

	2
	广氮地区居住储备用地项目-市政道路及排水工程总承包（第一标段）
	广州市工程总承包集团有限公司
	广州市市政工程监理有限公司
	广州市
	第二季度
	整改
	　
	　

	3
	江门市星河路廉住房和经济适用房建设项目（第一标段）工程
	广东金辉集团有限公司
	江门市建设监理顾问公司
	江门市
	第二季度
	整改
	　
	　

	4
	省道S272肇珠线江门市区复线东华大桥工程
	广东省基础工程公司
	广州市穗高工程监理有限公司
	江门市
	第二季度
	整改
	　
	　

	5
	江门市绿岛商城
	江门市逢江区篁庄区建筑工程有限公司
	广东省城规建设监理有限公司
	江门市
	第二季度
	整改
	监理企业、项目负责人
	　

	6
	江门市海逸华庭住宅小区A7~A10工程
	湛江市粤西建筑工程公司
	江门市五邑建设工程监理有限公司
	江门市
	第二季度
	整改
	项目负责人
	　

	7
	中山市祈安苑廉住房建设项目
	东莞市恒溢建筑工程有限公司
	广州市万安建设监理有限公司中山分公司
	中山市
	第二季度
	整改
	　
	　

	8
	中山市天晴汇府A、B幢工程
	湛江市建筑工程集团公司
	广州市建筑工程监理有限公司中山分公司
	中山市
	第二季度
	整改
	　
	　

	9
	中山市中奥办公用品有限公司1-5#工业厂房工程
	中山市民主建筑工程有限公司
	中山市建设监理有限公司
	中山市
	第二季度
	整改
	项目负责人、总监
	　

	10
	东海商务中心二期（3标段）
	深圳市第一建筑工程有限公司
	深圳市银建安工程项目管理有限公司
	深圳市
	第二季度
	整改
	　
	　

	11
	博罗县经济适用房A、B、C、D、H、I、J、K栋及廉租房E、F、G栋工程
	惠州市第一建筑工程公司
	博罗县工程建设监理有限公司
	惠州市
	第三季度
	整改
	　
	　

	12
	惠州市惠城区桥东街道办综合楼液氧站
	惠州市建筑工程总公司
	惠州市工程建设监理有限公司
	惠州市
	第三季度
	整改
	　
	　

	13
	河源市文昌经济适用住房工程
	汕头市潮阳建筑工程有限公司
	广州市桥房工程建设监理有限公司
	河源市
	第三季度
	整改
	监理企业、总监
	执法建议书

	14
	河源市碧桂园·东江凤凰城一期A标工程
	中国华西企业有限公司
	广州市建发监理有限公司
	河源市
	第三季度
	整改
	施工企业
	　

	15
	河源市雅居乐花园一期四阶段工程
	浙江海天建设集团有限公司
	中山火炬建设监理有限公司
	河源市
	第三季度
	整改
	　
	　

	16
	汕尾城区田家炳中学学生宿舍楼扩建工程
	汕尾市城区第一建筑工程公司
	汕尾市城区鸿铭工程建设监理有限公司
	汕尾市
	第三季度
	整改
	　
	　

	17
	陆丰市甲子镇保障性住房A、B栋
	陆丰市城市建设有限公司
	陆丰市工程建设监理所
	汕尾市
	第三季度
	整改
	施工企业、项目负责人、总监
	执法建议书

	18
	黄羌中学教学综合楼
	海丰县第三建筑工程公司
	汕尾市工程建设监理有限公司
	汕尾市
	第三季度
	整改
	施工企业、项目负责人、总监
	　

	19
	兴华宏天广场第二期工程（第23幢）
	广东兴华集团有限公司
	深圳市兆业工程顾问有限公司
	潮州市
	第三季度
	整改
	　
	　

	20
	嘉信名庭住宅小区
	潮州市建筑安装总公司
	潮州市建设工程监理有限公司
	潮州市
	第三季度
	整改
	施工企业、项目负责人、总监
	执法建议书

	21
	翠景居二期（第4幢）
	潮州市第二建筑安装总公司
	潮州市建设工程监理有限公司
	潮州市
	第三季度
	整改
	项目负责人
	　

	22
	万和名庭
	潮州市建筑安装总公司
	潮州市建设工程监理有限公司
	潮州市
	第三季度
	整改
	项目负责人
	　

	23
	揭阳潮汕机场旅客过夜用房
	中国建筑一局（集团）有限公司
	广东海外建设监理有限公司
	揭阳市
	第三季度
	整改
	施工企业、项目负责人、专职安全员、总监
	　

	24
	揭东县新华中学食堂、宿舍楼A栋
	揭东县市政建筑工程总公司
	揭东县质安工程建设监理有限公司
	揭阳市
	第三季度
	整改
	　
	　

	25
	普宁市廉租住房和经济适用住房工程
	普宁市建筑安装工程有限公司
	普宁市润盛源工程建设监理有限公司
	揭阳市
	第三季度
	整改
	　
	　

	26
	民大广场
	湛江市第四建筑工程有限公司、湛江市同德利劳务有限公司
	深圳市方禹建设监理有限公司
	湛江市
	第四季度
	整改
	项目负责人、总监
	　

	27
	湛江钢铁项目村民搬迁安置小区A/B区第四标
	湛江市建筑工程集团公司
	广东国信工程监理有限公司
	湛江市
	第四季度
	整改
	　
	　

	28
	明景江南世家
	湛江市第一建筑工程公司
	广东建设工程监理有限公司
	湛江市
	第四季度
	整改
	总监
	　

	29
	广东海洋大学第二期学生公寓
	广东省建筑工程集团有限公司
	广州穗科建设监理有限公司
	湛江市
	第四季度
	整改
	施工企业、监理企业、项目负责人、总监
	执法建议书

	30
	银基商厦
	阳江市第一建筑集团有限公司
	阳江市建设监理有限公司
	阳江市
	第四季度
	整改
	　
	　

	31
	阳江市高级技术学校世行贷款发展职业教育综合楼
	广西华南建设集团有限公司
	阳江市建设监理有限公司
	阳江市
	第四季度
	整改
	项目负责人、总监
	　

	32
	官山御景E1、E2、M1、M2栋
	深圳市新郎建设工程有限公司
	阳江市建设监理有限公司阳东分公司
	阳江市
	第四季度
	整改
	施工企业、监理企业、项目负责人、总监
	　

	33
	阳西九州国际大酒店
	阳西县市政建设工程总公司
	中国华西工程设计建设有限公司中山分公司
	阳江市
	第四季度
	整改
	项目负责人、总监
	执法建议书

	34
	原曲仁矿棚户区改造首期工程
	中国第四冶金建设有限责任公司
	深圳市深龙港建设监理有限公司
	韶关市
	第四季度
	整改
	施工企业、项目负责人
	　

	35
	南方技校学生宿舍
	韶关市第一建筑工程公司
	韶关市亿中工程建设监理有限公司
	韶关市
	第四季度
	　
	　
	执法建议书

	36
	汇展华城酒店公寓
	广东省第五建筑工程有限公司
	韶关市信成建设监理有限公司
	韶关市
	第四季度
	整改
	施工企业、项目负责人、总监
	　

	37
	仁化县财政支付中心业务用房
	仁化县振华建筑工程有限公司
	韶关市亿中工程建设监理有限公司
	韶关市
	第四季度
	整改
	项目负责人、总监
	　

	38
	清远县保障房一期
	广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
	清新县中信建设监理有限公司
	清远市
	第四季度
	整改
	　
	　

	39
	清远连州雷达信息处理中心职工之家、值班公寓1
	汕头市建安实业（集团）有限公司
	清远市中正工程监理有限公司
	清远市
	第四季度
	整改
	　
	　

	40
	华英城（北园）商住小区
	中建六局土木工程有限公司
	广东健城建设监理有限公司
	肇庆市
	第四季度
	整改
	　
	　

	41
	翡翠名苑1幢
	广东开平建安集团有限公司
	广东健城建设监理有限公司
	肇庆市
	第四季度
	整改
	施工企业(含塔吊安装单位)、项目负责人、总监
	　

	42
	云浮中学高中校区图书馆
	新兴县建筑工程有限公司
	云浮市永安建设工程监理有限公司
	云浮市
	第四季度
	整改
	　
	　

	43
	云浮恒大城11－19#楼
	江苏省华建建设股份有限公司
	广州市恒大工程监理有限公司
	云浮市
	第四季度
	整改
	监理企业、总监
	　

	44
	大镜山保障性住房建设项目
	广东省广弘华侨建设投资集团有限公司
	珠海市城市开发监理有限公司
	珠海市
	第一季度
	整改
	主要负责人、项目负责人
	　

	45
	恒兴源幼儿园
	联建建设工程有限公司
	珠海华泰工程项目管理有限公司
	珠海市
	第一季度
	整改
	项目负责人
	　

	46
	化州市廉租房住宅楼
	广东豪达建设工程有限公司
	化州市工程建设监理有限公司
	茂名市
	第一季度
	整改
	施工企业、项目负责人
	　

	47
	梅江碧桂园一期工程（7、8号楼）
	广东润民建安工程有限公司
	广东国晟建设监理有限公司
	梅州市
	第一季度
	　
	施工企业、项目负责人、总监
	执法建议书

	48
	梅县公园北路政府安置房A区建设工程（一标）
	广东五华一建工程有限公司
	广东迪华工程建设监理有限公司
	梅州市
	第一季度
	整改
	　
	　

	49
	裕源小学校区工程
	贵州建工集团第五建筑工程有限公司
	佛山市吉盈建设监理有限公司
	顺德区
	第一季度
	整改
	　
	　

	50
	尚湖湾第二期E、F区及地下室工程
	佛山市业兴建筑工程有限公司
	佛山禅建监理有限公司
	顺德区
	第一季度
	整改
	施工企业、项目负责人、总监
	　


主题词：工程  质量  安全  情况  通知
（共印4份·电子版）
不符合,





7项, 1.6%





基本符合,





19项, 4.2%





符合,





421项,94.2%





符合





基本符合





不符合





不符合,





15项,3.6%





基本符合,





50项,12.2%





符合,





346项,84.2%





符合





基本符合





不符合





不符合,





55项,13.3%





基本符合,





159项,38.3%





符合,





201项,48.4%





符合





基本符合





不符合





不符合,





32项,5.8%





基本符合,





236项,43.1%





符合,





280项,51.1%





符合





基本符合





不符合





不符合,





15项,3.5%





基本符合,





88项,20.7%





符合,





323项,75.8%





符合





基本符合





不符合





不符合,





24项,2.9%





基本符合,





203项,24.2%





符合,





611项,72.9%





符合





基本符合





不符合








66
66
1

