## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  | 219696.58
1.1 | 室外电气 |  |  | 112100.13
1.2 | 弱电智能化 |  |  | 80627.45
1.3 | 室外给水 |  |  | 26969
2 | 措施合计 |  |  | 15999.42
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  | 15999.42
2.4 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  | 4833.32 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 0.2 |  | 439.39
3.6 | 预算包干费 | 2 |  | 4393.93
3.7 | 工程优质费
3.8 | 独立费
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 |  |  | 793.74 |  | －
5 | 增值税 | 10 |  | 24132.31 |  | －
6 | 总造价 |  |  | 265455.37
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 265,455.37 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
室外电气
1 | 040504001001 | 电缆井 800*800*1200 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3.砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 4.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 5.钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以内 | 座 |  | 5 | 791.99 |  | 3959.95
2 | 030411001001 | 电气暗配管 SC50 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | m |  | 1.6 | 32.42 |  | 51.87
3 | 030411001002 | 电气埋地管 SC40 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | m |  | 13.62 | 27.52 |  | 374.82
4 | 030411001003 | 电气埋地管 SC50 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | m |  | 69.83 | 33.18 |  | 2316.96
5 | 030411001004 | 电气埋地管 SC100 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内) | m |  | 119.33 | 114.46 |  | 13658.51
6 | 030411001005 | 电气埋地管 SC200 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径200mm以下) | m |  | 58.59 | 163.29 |  | 9567.16
7 | 030408001001 | 电缆 ZR-YJV-5*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m |  | 13.96 | 27.59 |  | 385.16
8 | 030408001002 | 电缆 ZR-YJV-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)五芯电力电缆 | m |  | 11.83 | 61.74 |  | 730.38
9 | 030408001003 | 电缆 NH-YJV-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)五芯电力电缆 | m |  | 44.41 | 71.9 |  | 3193.08
10 | 030408001004 | 电缆 ZR-YJV-4*70+35 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | m |  | 58.59 | 208.48 |  | 12214.84
11 | 030408001005 | 电缆 ZR-YJV-4*300 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) | m |  | 58.59 | 743.61 |  | 43568.11
12 | 030408006001 | 电缆头 35mm2以下 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) | 个 |  | 1 | 184.94 |  | 184.94
本页小计 | [8 empty] | 90205.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 010101003001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 153.17 | 33.08 |  | 5066.86
14 | 040103001001 | C10混凝土垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | m3 |  | 7.99 | 449.05 |  | 3587.91
15 | 040103001002 | 回填砂 | 1.填中砂 | m3 |  | 46.95 | 201.58 |  | 9464.18
16 | 010103001001 | 填土方 | 1.回填土 人工夯实 | m3 |  | 98.23 | 29.15 |  | 2863.4
17 | 010103002001 | 废土弃运 | 1.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 |  | 54.94 | 16.6 |  | 912
|  | 室外电气合计 | [6 empty] | 112100.13
弱电智能化
计算机网络系统
18 | 030408003001 | 电气埋地管 PVC50 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | m |  | 240 | 17.8 |  | 4272
19 | 030408003002 | 电气埋地管 PVC100 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | m |  | 240 | 26.74 |  | 6417.6
20 | 030411001006 | 电气埋地管 SC50 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | m |  | 109 | 33.18 |  | 3616.62
21 | 030411001007 | 电气埋地管 SC100 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内) | m |  | 109 | 114.46 |  | 12476.14
22 | 040504001003 | 弱电手孔井 600*600 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2.砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 3.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 4.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 座 |  | 11 | 509.08 |  | 5599.88
23 | 030502007001 | 管内穿线 8芯单模光纤 | 1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | m |  | 50 | 8.43 |  | 421.5
本页小计 | [8 empty] | 54698.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
24 | 040101002001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 84 | 33.08 |  | 2778.72
25 | 040103001003 | 填土方 | 1.回填土 人工夯实 | m3 |  | 84 | 29.15 |  | 2448.6
|  | 计算机网络系统合计 | [6 empty] | 38031.06
监控系统
26 | 030502001001 | 机柜 | 1.标准机柜 19〞 2.工作组级交换机 3.UPS不间断电源 ≤5kV·A 4.安装光纤连接盘 | 台 |  | 2 | 3709.09 |  | 7418.18
27 | 030404031001 | PDU插座 | 1.多联组合开关插座 明装 | 个 |  | 2 | 196.07 |  | 392.14
28 | 030507008001 | 彩色枪型摄像机 | 1.带红外光源CCD 2.支架 壁式摄像机支架 | 台 |  | 14 | 667.03 |  | 9338.42
29 | 030507008002 | 球机 | 1.球型一体机 | 台 |  | 2 | 1385.84 |  | 2771.68
30 | 031101007001 | 球机电源 12V4A | 1.摄像机直流电源 明装 | 套 |  | 1 | 525.43 |  | 525.43
31 | 030410001001 | 监控立杆 4米 | 1.金属杆 单杆式(杆长5m以下) | 根 |  | 4 | 864.67 |  | 3458.68
32 | 030410001002 | 立杆基础及防雷 | 1.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 2.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 座 |  | 4 | 355.14 |  | 1420.56
33 | 粤030501018001 | 网络视频防雷器 二合一防雷器 | 1.电视摄像头避雷器雷电通流 8/20μs 1kA | 个 |  | 12 | 222.85 |  | 2674.2
34 | 030411005001 | 室外设备箱 | 1.接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内) | 个 |  | 2 | 855.35 |  | 1710.7
35 | 030501012001 | 8口POE交换机 | 1.工作组级交换机 | 台 |  | 2 | 504.04 |  | 1008.08
36 | 030501010001 | 千兆单模光模块 | 1.安装光纤连接盘 | 台 |  | 4 | 499.29 |  | 1997.16
37 | 030701003001 | 2P壁挂空调 | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内) 2.空调支架 | 台 |  | 1 | 3750.39 |  | 3750.39
38 | 030411001008 | 电气暗配管 PVC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m |  | 138 | 9.97 |  | 1375.86
本页小计 | [8 empty] | 43068.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 030502005001 | 管内穿线 UTP-6 | 1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) | m |  | 348 | 2.82 |  | 981.36
40 | 030411004001 | 管内穿线 RVV2*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1mm2以内) | m |  | 69 | 2.62 |  | 180.78
41 | 030502007002 | 管内穿线 8芯单模光纤 | 1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | m |  | 269 | 8.43 |  | 2267.67
42 | 030411004002 | 管内穿线 RVV-3*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | m |  | 210 | 6.31 |  | 1325.1
|  | 监控系统合计 | [6 empty] | 42596.39
|  | 弱电智能化合计 | [6 empty] | 80627.45
室外给水
43 | 031001006001 | HDPE塑料给水管 DN20 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 50.97 | 20.17 |  | 1028.06
44 | 031001006002 | HDPE塑料给水管 DN40 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 0.61 | 30 |  | 18.3
45 | 031001006003 | HDPE塑料给水管 DN50 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 41.58 | 34.91 |  | 1451.56
46 | 031001006004 | HDPE塑料给水管 DN65 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m |  | 2.27 | 45.5 |  | 103.29
47 | 031001006005 | HDPE塑料给水管 DN80 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(80mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m |  | 38.59 | 57.12 |  | 2204.26
48 | 031001006006 | HDPE塑料给水管 DN100 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m |  | 105.86 | 74.73 |  | 7910.92
49 | 031002003001 | 刚性防水套管 DN50内 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 个 |  | 1 | 211.32 |  | 211.32
本页小计 | [8 empty] | 17682.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
50 | 031002003002 | 刚性防水套管 DN100 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 |  | 1 | 302.46 |  | 302.46
51 | 031003008001 | Y型过滤器 DN100 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) | 个 |  | 1 | 592.16 |  | 592.16
52 | 031003003001 | 闸阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 |  | 1 | 340.37 |  | 340.37
53 | 031003003002 | 闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 |  | 3 | 553.92 |  | 1661.76
54 | 031003001001 | 止回阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 |  | 1 | 254.73 |  | 254.73
55 | 031003001002 | 液位浮球阀 DN100 | 1.法兰浮球阀安装 公称直径(100mm以内) 2.电磁开关接线 | 个 |  | 1 | 1051.79 |  | 1051.79
56 | 031003012001 | 倒流防止器 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 套 |  | 1 | 606.36 |  | 606.36
57 | 030901011001 | 室外消火栓 DN100 | 1.室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 | 套 |  | 1 | 1259.54 |  | 1259.54
58 | 031002001001 | 管道支架制作安装、轻锈、刷油 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 7.一般钢结构 调和漆 第二遍 | kg |  | 7.22 | 18.68 |  | 134.87
59 | 010101003002 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 126.16 | 33.08 |  | 4173.37
60 | 010103001002 | 填土方 | 1.回填土 人工夯实 | m3 |  | 125.07 | 29.15 |  | 3645.79
61 | 010103002002 | 废土弃运 | 1.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 |  | 1.09 | 16.6 |  | 18.09
|  | 室外给水合计 | [6 empty] | 26969
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 219696.58
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [8 empty] | 14041.29
合 计 | [8 empty] | 219696.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040504001001 | 电缆井 800*800*1200 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3.砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 4.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 5.钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以内 | 座 | 5 |  | 791.99 | 3959.95
| 借D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 |  | 10m3 | 0.10368 |  | 4490.49 | 465.57
| 借D3-3-38 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 |  | 10m3 | 0.15376 |  | 4642.35 | 713.81
| 借D3-1-19 换 | 砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 |  | 10m3 | 0.26496 |  | 4491.25 | 1190
| 借D5-3-27 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10套 | 0.5 |  | 2695.46 | 1347.73
| 借D3-2-1 | 钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以内 |  | t | 0.0473 |  | 5132.36 | 242.76
2 | 030411001001 | 电气暗配管 SC50 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | m | 1.6 |  | 32.42 | 51.87
| C2-11-12 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.016 |  | 3242.76 | 51.88
3 | 030411001002 | 电气埋地管 SC40 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | m | 13.62 |  | 27.52 | 374.82
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-11-70 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(40mm以内) |  | 100m | 0.1362 |  | 2751.43 | 374.74
4 | 030411001003 | 电气埋地管 SC50 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | m | 69.83 |  | 33.18 | 2316.96
| C2-11-71 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.6983 |  | 3318.89 | 2317.58
5 | 030411001004 | 电气埋地管 SC100 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内) | m | 119.33 |  | 114.46 | 13658.51
| C2-11-74 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 1.1933 |  | 11446.37 | 13658.95
6 | 030411001005 | 电气埋地管 SC200 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径200mm以下) | m | 58.59 |  | 163.29 | 9567.16
| C2-8-50 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径200mm以下) |  | 10m | 5.859 |  | 1632.82 | 9566.69
7 | 030408001001 | 电缆 ZR-YJV-5*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 13.96 |  | 27.59 | 385.16
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 |  | 100m | 0.1396 |  | 2760.18 | 385.32
8 | 030408001002 | 电缆 ZR-YJV-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)五芯电力电缆 | m | 11.83 |  | 61.74 | 730.38
| C2-8-145 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)五芯电力电缆 |  | 100m | 0.1183 |  | 6173.71 | 730.35
9 | 030408001003 | 电缆 NH-YJV-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)五芯电力电缆 | m | 44.41 |  | 71.9 | 3193.08
| C2-8-145 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)五芯电力电缆 |  | 100m | 0.4441 |  | 7189.77 | 3192.98
10 | 030408001004 | 电缆 ZR-YJV-4*70+35 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 58.59 |  | 208.48 | 12214.84
| C2-8-146 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 |  | 100m | 0.5859 |  | 20849.55 | 12215.75
11 | 030408001005 | 电缆 ZR-YJV-4*300 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) | m | 58.59 |  | 743.61 | 43568.11
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-8-148 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) |  | 100m | 0.5859 |  | 74361.04 | 43568.13
12 | 030408006001 | 电缆头 35mm2以下 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) | 个 | 1 |  | 184.94 | 184.94
| C2-8-200 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) |  | 个 | 1 |  | 184.94 | 184.94
13 | 010101003001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 153.17 |  | 33.08 | 5066.86
| 借A1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 1.5317 |  | 3306.97 | 5065.29
14 | 040103001001 | C10混凝土垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | m3 | 7.99 |  | 449.05 | 3587.91
| 借D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 |  | 10m3 | 0.799 |  | 4490.49 | 3587.9
15 | 040103001002 | 回填砂 | 1.填中砂 | m3 | 46.95 |  | 201.58 | 9464.18
| 借D1-1-189 | 填中砂 |  | 10m3 | 4.695 |  | 2015.75 | 9463.95
16 | 010103001001 | 填土方 | 1.回填土 人工夯实 | m3 | 98.23 |  | 29.15 | 2863.4
| 借A1-145 | 回填土 人工夯实 |  | 100m3 | 0.9823 |  | 2914.8 | 2863.21
17 | 010103002001 | 废土弃运 | 1.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 54.94 |  | 16.6 | 912
| 借A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5 |  | 1000m3 | 0.05494 |  | 16597.73 | 911.88
18 | 030408003001 | 电气埋地管 PVC50 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | m | 240 |  | 17.8 | 4272
| C2-11-144 | 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 2.4 |  | 1780.23 | 4272.55
19 | 030408003002 | 电气埋地管 PVC100 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | m | 240 |  | 26.74 | 6417.6
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-8-52 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) |  | 10m | 24 |  | 267.42 | 6418.08
20 | 030411001006 | 电气埋地管 SC50 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | m | 109 |  | 33.18 | 3616.62
| C2-11-71 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 1.09 |  | 3318.89 | 3617.59
21 | 030411001007 | 电气埋地管 SC100 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内) | m | 109 |  | 114.46 | 12476.14
| C2-11-74 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 1.09 |  | 11446.37 | 12476.54
22 | 040504001003 | 弱电手孔井 600*600 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2.砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 3.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 4.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 座 | 11 |  | 509.08 | 5599.88
| 借D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 10m3 | 0.25781 |  | 5145.58 | 1326.58
| 借D3-1-19 换 | 砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 |  | 10m3 | 0.24235 |  | 4491.25 | 1088.45
| 借D5-3-27 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10套 | 1.1 |  | 2348.66 | 2583.53
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.03208 |  | 2501.15 | 80.24
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.16157 |  | 3224.83 | 521.04
23 | 030502007001 | 管内穿线 8芯单模光纤 | 1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | m | 50 |  | 8.43 | 421.5
| C13-1-32 | 敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 |  | 100m | 0.5 |  | 842.46 | 421.23
24 | 040101002001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 84 |  | 33.08 | 2778.72
| 借A1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.84 |  | 3306.97 | 2777.85
25 | 040103001003 | 填土方 | 1.回填土 人工夯实 | m3 | 84 |  | 29.15 | 2448.6
| 借A1-145 | 回填土 人工夯实 |  | 100m3 | 0.84 |  | 2914.8 | 2448.43
26 | 030502001001 | 机柜 | 1.标准机柜 19〞 2.工作组级交换机 3.UPS不间断电源 ≤5kV·A 4.安装光纤连接盘 | 台 | 2 |  | 3709.09 | 7418.18
| C13-1-136 | 标准机柜 19〞 |  | 台 | 2 |  | 2456.7 | 4913.4
| C13-3-39 | 工作组级交换机 |  | 台 | 2 |  | 504.04 | 1008.08
| C13-7-43 | UPS不间断电源 ≤5kV·A |  | 台 | 1 |  | 1412.14 | 1412.14
| C13-1-42 | 安装光纤连接盘 |  | 块 | 2 |  | 42.27 | 84.54
27 | 030404031001 | PDU插座 | 1.多联组合开关插座 明装 | 个 | 2 |  | 196.07 | 392.14
| C2-12-439 | 多联组合开关插座 明装 |  | 套 | 2 |  | 196.07 | 392.14
28 | 030507008001 | 彩色枪型摄像机 | 1.带红外光源CCD 2.支架 壁式摄像机支架 | 台 | 14 |  | 667.03 | 9338.42
| C13-9-80 | 带红外光源CCD |  | 台 | 14 |  | 495.92 | 6942.88
| C13-9-99 | 支架 壁式摄像机支架 |  | 个 | 14 |  | 171.12 | 2395.68
29 | 030507008002 | 球机 | 1.球型一体机 | 台 | 2 |  | 1385.84 | 2771.68
| C13-9-82 | 球型一体机 |  | 台 | 2 |  | 1385.84 | 2771.68
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
30 | 031101007001 | 球机电源 12V4A | 1.摄像机直流电源 明装 | 套 | 1 |  | 525.43 | 525.43
| C13-7-39 | 摄像机直流电源 明装 |  | 台 | 1 |  | 525.43 | 525.43
31 | 030410001001 | 监控立杆 4米 | 1.金属杆 单杆式(杆长5m以下) | 根 | 4 |  | 864.67 | 3458.68
| C2-12-362 | 金属杆 单杆式(杆长5m以下) |  | 根 | 4 |  | 864.67 | 3458.68
32 | 030410001002 | 立杆基础及防雷 | 1.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 2.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 座 | 4 |  | 355.14 | 1420.56
| C2-10-20 | 10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) |  | 10m3 | 0.1152 |  | 9911.55 | 1141.81
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 |  | 根 | 4 |  | 69.68 | 278.72
33 | 粤030501018001 | 网络视频防雷器 二合一防雷器 | 1.电视摄像头避雷器雷电通流 8/20μs 1kA | 个 | 12 |  | 222.85 | 2674.2
| C13-7-81 | 电视摄像头避雷器雷电通流 8/20μs 1kA |  | 个 | 12 |  | 222.85 | 2674.2
34 | 030411005001 | 室外设备箱 | 1.接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内) | 个 | 2 |  | 855.35 | 1710.7
| C2-11-365 | 接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内) |  | 10个 | 0.2 |  | 8553.4 | 1710.68
35 | 030501012001 | 8口POE交换机 | 1.工作组级交换机 | 台 | 2 |  | 504.04 | 1008.08
| C13-3-39 | 工作组级交换机 |  | 台 | 2 |  | 504.04 | 1008.08
36 | 030501010001 | 千兆单模光模块 | 1.安装光纤连接盘 | 台 | 4 |  | 499.29 | 1997.16
| C13-1-42 | 安装光纤连接盘 |  | 块 | 4 |  | 499.29 | 1997.16
37 | 030701003001 | 2P壁挂空调 | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内) 2.空调支架 | 台 | 1 |  | 3750.39 | 3750.39
| C9-8-36 | 空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内) |  | 台 | 1 |  | 3620.36 | 3620.36
| 补充主材002@1 | 空调支架 |  | 台 | 1 |  | 130.03 | 130.03
38 | 030411001008 | 电气暗配管 PVC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 138 |  | 9.97 | 1375.86
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-11-133 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 1.38 |  | 997.06 | 1375.94
39 | 030502005001 | 管内穿线 UTP-6 | 1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) | m | 348 |  | 2.82 | 981.36
| C13-1-1 | 敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) |  | 100m | 3.48 |  | 282.68 | 983.73
40 | 030411004001 | 管内穿线 RVV2*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1mm2以内) | m | 69 |  | 2.62 | 180.78
| C2-11-244 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1mm2以内) |  | 100m/束 | 0.69 |  | 260.73 | 179.9
41 | 030502007002 | 管内穿线 8芯单模光纤 | 1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | m | 269 |  | 8.43 | 2267.67
| C13-1-32 | 敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 |  | 100m | 2.69 |  | 842.46 | 2266.22
42 | 030411004002 | 管内穿线 RVV-3*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | m | 210 |  | 6.31 | 1325.1
| C2-11-250 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) |  | 100m/束 | 2.1 |  | 630.81 | 1324.7
43 | 031001006001 | HDPE塑料给水管 DN20 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 50.97 |  | 20.17 | 1028.06
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) |  | 10m | 5.097 |  | 195.12 | 994.53
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.5097 |  | 66.83 | 34.06
44 | 031001006002 | HDPE塑料给水管 DN40 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 0.61 |  | 30 | 18.3
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) |  | 10m | 0.061 |  | 293.37 | 17.9
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.0061 |  | 66.83 | 0.41
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
45 | 031001006003 | HDPE塑料给水管 DN50 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 41.58 |  | 34.91 | 1451.56
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) |  | 10m | 4.158 |  | 342.5 | 1424.12
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.4158 |  | 66.83 | 27.79
46 | 031001006004 | HDPE塑料给水管 DN65 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 2.27 |  | 45.5 | 103.29
| C8-1-78 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) |  | 10m | 0.227 |  | 446.2 | 101.29
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 0.0227 |  | 88.02 | 2
47 | 031001006005 | HDPE塑料给水管 DN80 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(80mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 38.59 |  | 57.12 | 2204.26
| C8-1-79 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(80mm以内) |  | 10m | 3.859 |  | 562.29 | 2169.88
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 0.3859 |  | 88.02 | 33.97
48 | 031001006006 | HDPE塑料给水管 DN100 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 105.86 |  | 74.73 | 7910.92
| C8-1-80 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) |  | 10m | 10.586 |  | 738.45 | 7817.23
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 1.0586 |  | 88.02 | 93.18
49 | 031002003001 | 刚性防水套管 DN50内 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 |  | 211.32 | 211.32
| C6-8-101 | 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 1 |  | 127.33 | 127.33
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C6-8-118 | 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 1 |  | 83.99 | 83.99
50 | 031002003002 | 刚性防水套管 DN100 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 302.46 | 302.46
| C6-8-103 | 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1 |  | 199.36 | 199.36
| C6-8-119 | 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 1 |  | 103.09 | 103.09
51 | 031003008001 | Y型过滤器 DN100 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 |  | 592.16 | 592.16
| C8-2-99 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1 |  | 592.16 | 592.16
52 | 031003003001 | 闸阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 1 |  | 340.37 | 340.37
| C8-2-19 | 焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 1 |  | 340.37 | 340.37
53 | 031003003002 | 闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 3 |  | 553.92 | 1661.76
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 3 |  | 553.92 | 1661.76
54 | 031003001001 | 止回阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 1 |  | 254.73 | 254.73
| C8-2-19 | 焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 1 |  | 254.73 | 254.73
55 | 031003001002 | 液位浮球阀 DN100 | 1.法兰浮球阀安装 公称直径(100mm以内) 2.电磁开关接线 | 个 | 1 |  | 1051.79 | 1051.79
| C8-2-55 | 法兰浮球阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1 |  | 1023.3 | 1023.3
| C2-4-162 | 电磁开关接线 |  | 个 | 1 |  | 28.49 | 28.49
56 | 031003012001 | 倒流防止器 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 套 | 1 |  | 606.36 | 606.36
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1 |  | 606.36 | 606.36
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
57 | 030901011001 | 室外消火栓 DN100 | 1.室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 | 套 | 1 |  | 1259.54 | 1259.54
| C7-2-56 | 室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 |  | 套 | 1 |  | 1259.54 | 1259.54
58 | 031002001001 | 管道支架制作安装、轻锈、刷油 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 7.一般钢结构 调和漆 第二遍 | kg | 7.22 |  | 18.68 | 134.87
| C8-1-353 | 管道支架制作（一般管架） |  | 100kg | 0.0722 |  | 1327.63 | 95.85
| C8-1-354 | 管道支架安装（一般管架） |  | 100kg | 0.0722 |  | 327.73 | 23.66
| C11-1-7 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 0.0722 |  | 42.59 | 3.07
| C11-2-67 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 0.0722 |  | 45.25 | 3.27
| C11-2-68 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 |  | 100kg | 0.0722 |  | 41.84 | 3.02
| C11-2-76 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 0.0722 |  | 42.13 | 3.04
| C11-2-77 | 一般钢结构 调和漆 第二遍 |  | 100kg | 0.0722 |  | 40.69 | 2.94
59 | 010101003002 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 126.16 |  | 33.08 | 4173.37
| 借A1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 1.2616 |  | 3306.97 | 4172.07
60 | 010103001002 | 填土方 | 1.回填土 人工夯实 | m3 | 125.07 |  | 29.15 | 3645.79
| 借A1-145 | 回填土 人工夯实 |  | 100m3 | 1.2507 |  | 2914.8 | 3645.54
61 | 010103002002 | 废土弃运 | 1.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5 | m3 | 1.09 |  | 16.6 | 18.09
| 借A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5 |  | 1000m3 | 0.00109 |  | 16597.73 | 18.09
|  | 合 计 | [5 empty] | 219696.58

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 12955 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | 2267.12 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | 777.3 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 15999.42
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 439.39
6 | 预算包干费 | 4393.93
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 4833.32 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 793.74 |  |  | 793.74
1.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目 |  | 240529.32 | 0.25 |  | 601.32
1.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目 |  | 240529.32 | 0.08 |  | 192.42
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目+规费 |  | 241323.06 | 10 |  | 24132.31
合 计 | [6 empty] | 24926.05
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 5003001@1 | 2P壁挂空调 | 台 | 1 | 3466.54 | 3466.54
2 | 补充主材016@1 | 8口POE交换机/336Gbps/3.36Tbps/具体参数见设计说明 | 台 | 2 | 292.13 | 584.26
3 | 补充主材012@2 | 8口POE交换机/336Gbps/3.36Tbps/具体参数见设计说明8 个10/100/1000Base-TX 以太网端口，2 个100/1000Base-X SFP 端口；支持PoE+ | 台 | 2 | 292.13 | 584.26
4 | 1501781@2 | 8芯单模光纤 | m | 325.38 | 6.33 | 2059.66
5 | 2625021@1 | 8芯单模光纤接线盒 | 个 | 2.02 | 1.73 | 3.49
6 | 1431321@7 | HDPE塑料给水管 DN100 | m | 107.4479 | 48.45 | 5205.85
7 | 1431321@3 | HDPE塑料给水管 DN20 | m | 51.7346 | 9.67 | 500.27
8 | 1431321@4 | HDPE塑料给水管 DN40 | m | 0.6192 | 19.35 | 11.98
9 | 1431321@5 | HDPE塑料给水管 DN50 | m | 42.2037 | 24.19 | 1020.91
10 | 1431321@1 | HDPE塑料给水管 DN65 | m | 2.3041 | 31.44 | 72.44
11 | 1431321@6 | HDPE塑料给水管 DN80 | m | 39.1689 | 38.7 | 1515.84
12 | SB320217@1 | UPS电源 | 台 | 1 | 1305.48 | 1305.48
13 | 1531001@1 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 1 | 406.19 | 406.19
14 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 72.0581 | 1 | 72.06
15 | 0351091 | 扒钉 | kg | 0.4937 | 3.43 | 1.69
16 | 3113261 | 白布 | kg | 7.1575 | 2.77 | 19.83
17 | SB320077 | 壁式摄像机支架 | 套 | 14 | 52.01 | 728.14
18 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 2.15 | 4.29 | 9.22
19 | 9837041 | 便携式计算机 | 台班 | 1.8 | 24.28 | 43.7
20 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 14.9672 | 0.09 | 1.35
21 | 1231121 | 丙酮 | kg | 0.6 | 5.78 | 3.47
22 | 9837031@1 | 波形监视器CC5440 | 台班 | 6.6 | 12.82 | 84.61
23 | SB320245@1 | 彩色枪型摄像机/200W像素/红外 | 台 | 14 | 282.16 | 3950.24
24 | 0233011 | 草袋 | 个 | 0.8149 | 2.2 | 1.79
25 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 35.6399 | 6.86 | 244.49
26 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 76.737 | 6.86 | 526.42
27 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0775 | 3.4 | 0.26
28 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.028 | 3.4 | 0.1
29 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.1806 | 5.34 | 0.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 1111821 | 醇酸磁漆 | kg | 3.6996 | 19.07 | 70.55
31 | 1103221 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1524 | 10.4 | 1.58
32 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.0123 | 14.13 | 0.17
33 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 186.354 | 1 | 186.35
34 | 0313141 | 弹簧垫圈M16～30 | 十个 | 2.44 | 1.33 | 3.25
35 | 1600021@1 | 倒流防止器 DN100 | 个 | 1 | 457.7 | 457.7
36 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 5.6617 | 4.26 | 24.12
37 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.58 | 7.02 | 11.09
38 | ZC020161@1 | 地脚螺栓 | 套 | 36 | 8.67 | 312.12
39 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 728.6396 | 0.74 | 539.19
40 | 5549031 | 电缆敷设滚轮（综合） | 个 | 0.2641 | 39.05 | 10.31
41 | 5549021 | 电缆敷设牵引头（综合） | 只 | 0.159 | 10.84 | 1.72
42 | 5549041 | 电缆敷设转向导轮（综合） | 个 | 0.0687 | 99.85 | 6.86
43 | 2607001@1 | 电缆头 35mm2 | 套 | 1.02 | 0.85 | 0.87
44 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.036 | 15.36 | 0.55
45 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 16.299 | 1.73 | 28.2
46 | 0313011 | 垫圈（综合） | kg | 0.0722 | 5.5 | 0.4
47 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.2 | 51.58 | 10.32
48 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 1.04 | 4.87 | 5.06
49 | 0103041 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 | kg | 0.4512 | 4.72 | 2.13
50 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 3.7034 | 4.72 | 17.48
51 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 2.189 | 4.72 | 10.33
52 | 2617101 | 镀锌地线夹40 | 套 | 8.6977 | 0.68 | 5.91
53 | 2617111 | 镀锌地线夹50 | 套 | 115.5192 | 1.04 | 120.14
54 | 2617141 | 镀锌地线夹100 | 套 | 141.1079 | 2.87 | 404.98
55 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 11.2269 | 2.88 | 32.33
56 | 2625271 | 镀锌电缆吊挂3×100 | 套 | 5.0915 | 2.88 | 14.66
57 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 21.3548 | 1.33 | 28.4
58 | 2625301 | 镀锌电缆卡子3×50 | 个 | 16.9852 | 1.49 | 25.31
59 | 2625311 | 镀锌电缆卡子3×100 | 个 | 17.5536 | 1.99 | 34.93
60 | 1515061 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 0.412 | 3.28 | 1.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
61 | 2606471 | 镀锌电线管塑料护口DN40～50 | 个 | 0.2472 | 0.31 | 0.08
62 | 1403001@1 | 镀锌钢管 SC100 | m | 235.1799 | 78.51 | 18463.97
63 | 1403001@3 | 镀锌钢管 SC40 | m | 14.0286 | 13.59 | 190.65
64 | 1403001@2 | 镀锌钢管 SC50 | m | 184.1949 | 17.82 | 3282.35
65 | 2606001@1 | 镀锌钢管 SC50 | m | 1.648 | 17.82 | 29.37
66 | 1502631 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 2.2446 | 4.67 | 10.48
67 | 1502641 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 29.4712 | 5.46 | 160.91
68 | 1502671 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 35.277 | 8.5 | 299.85
69 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 14.0592 | 0.11 | 1.55
70 | 2606531 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 1.1223 | 0.27 | 0.3
71 | 2606541 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 14.7356 | 0.35 | 5.16
72 | 2606571 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 18.8144 | 0.74 | 13.92
73 | ZC000017@2 | 镀锌角钢 | kg | 24.22 | 3.93 | 95.18
74 | 0305793@1 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 4.8456 | 3.94 | 19.09
75 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.4154 | 4.38 | 19.34
76 | 0309181 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十个 | 0.0247 | 9.36 | 0.23
77 | 0309211 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十个 | 0.1122 | 11.44 | 1.28
78 | 0309221 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十个 | 1.4736 | 16.64 | 24.52
79 | 0309251 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十个 | 1.8815 | 101.96 | 191.84
80 | 1233091 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.4 | 4.46 | 1.78
81 | 2341041 | 多联组合开关插座/PDU机柜插座 | 套 | 2 | 175.1 | 350.2
82 | 1159081 | 防水粉 | kg | 11.4126 | 3.29 | 37.55
83 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.8 | 16.3 | 13.04
84 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 1.6 | 7.56 | 12.1
85 | 1111631 | 酚醛调合漆 | kg | 0.1083 | 13.87 | 1.5
86 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 3.6956 | 38.38 | 141.84
87 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 17.9119 | 0.41 | 7.34
88 | 0401022 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 0.47 | 0.44 | 0.21
89 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4749 | 410 | 194.71
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
90 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4456 | 410 | 182.7
91 | 1431441@1 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 151.8 | 2.09 | 317.26
92 | 1431441@3 | 刚性阻燃管 PC50 | m | 264 | 9 | 2376
93 | 0135591 | 钢垫板2.5～5 | kg | 2 | 3.77 | 7.54
94 | ZC020145@1 | 钢管 SC200 | m | 60.3477 | 104.68 | 6317.2
95 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 47.8604 | 0.49 | 23.45
96 | 3201011 | 钢模板 | kg | 4.7393 | 4.05 | 19.19
97 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0108 | 3.01 | 0.03
98 | 1537241 | 钢线卡子φ9 | 个 | 60.6 | 0.95 | 57.57
99 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 2.06 | 3.16 | 6.51
100 | 1401471 | 焊接钢管 | kg | 3.26 | 3.93 | 12.81
101 | 1401471@1 | 焊接钢管 | kg | 5.14 | 3.93 | 20.2
102 | 0341241 | 焊片φ4 | 个 | 16 | 0.23 | 3.68
103 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.1519 | 62.42 | 9.48
104 | 0343021@1 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.39 | 53.01 | 20.67
105 | 0365181@1 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.2563 | 5.05 | 1.29
106 | 2417011 | 黑胶布20mm×20m | 卷 | 0.5 | 2.05 | 1.03
107 | 1501501 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 1.01 | 1.04 | 1.05
108 | SB320136@1 | 红外网络高清球机/1920*1080/23倍光学变焦 | 台 | 2 | 1222.69 | 2445.38
109 | 2417031 | 黄腊带20mm×10m | 卷 | 0.01 | 6.09 | 0.06
110 | 5733001@1 | 机柜/24U | 个 | 2 | 2031.03 | 4062.06
111 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 7.6314 | 98 | 747.88
112 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.007 | 1 | -0.01
113 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 0.0325 | 5.81 | 0.19
114 | 2619041@1 | 监控立杆 | 根 | 4 | 823.51 | 3294.04
115 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 417.1642 | 1 | 417.16
116 | 1145011 | 酒精 | kg | 0.06 | 6.87 | 0.41
117 | 1145021 | 酒精工业用99.5% | kg | 0.04 | 13 | 0.52
118 | 0209051 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 7.2 | 0.31 | 2.23
119 | 2503196@1 | 绝缘电线 RVV-2*1.0 | m | 74.52 | 1.51 | 112.53
120 | 2503196@3 | 绝缘电线 RVV-3*2.5 | m | 226.8 | 4.71 | 1068.23
121 | 1701381@2 | 卡箍法兰 DN100 | 个 | 8 | 17.51 | 140.08
122 | 1701381@4 | 卡箍法兰 DN100 | 个 | 2 | 17.51 | 35.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
123 | 1701381@5 | 卡箍法兰 DN65 | 个 | 4 | 14.39 | 57.56
124 | 补充主材002@1 | 空调支架 | 台 | 1 | 130.03 | 130.03
125 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3624 | 9.97 | 3.61
126 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 12.3839 | 6.5 | 80.5
127 | 0309001 | 六角螺母（综合） | kg | 0.1834 | 5.5 | 1.01
128 | 0305013 | 六角螺栓M5 | 十个 | 0.4 | 0.23 | 0.09
129 | 0305001 | 六角螺栓（综合） | kg | 0.0873 | 5.48 | 0.48
130 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 13.16 | 6.49 | 85.41
131 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 7.872 | 5.81 | 45.74
132 | 0227001 | 棉纱 | kg | 15.2991 | 9.55 | 146.11
133 | 0503151@1 | 木板 | m3 | 0.0194 | 1430.02 | 27.74
134 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.0014 | 1430.02 | 2
135 | 0503001@1 | 木方 | m3 | 0.0659 | 1430.02 | 94.24
136 | 0303261 | 木螺钉M4×40 | 十个 | 0.416 | 0.13 | 0.05
137 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 35.535 | 0.49 | 17.41
138 | 1515181 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 49.44 | 2.05 | 101.35
139 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.1137 | 3.07 | 0.35
140 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.104 | 20.79 | 2.16
141 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 1.11 | 1.39 | 1.54
142 | 0307051 | 膨胀螺栓M8 | 十个 | 30.192 | 2.61 | 78.8
143 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 8.783 | 4.41 | 38.73
144 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.2892 | 1.35 | 0.39
145 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 1.553 | 341.46 | 530.29
146 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 2.6039 | 361.17 | 940.45
147 | 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 9.1171 | 296.31 | 2701.49
148 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 468.949 | 1 | 468.95
149 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 135.0964 | 1 | 135.1
150 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 8.9758 | 7.8 | 70.01
151 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 27.893 | 7.8 | 217.57
152 | 2625021@2 | 千兆单模光模块 | 块 | 4.04 | 454.23 | 1835.09
153 | 1111581 | 铅油 | kg | 9.3468 | 5.63 | 52.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
154 | 1141181 | 清油 | kg | 0.1457 | 12.57 | 1.83
155 | SB320213@1 | 球机电源 12V4A | 台 | 1 | 461.17 | 461.17
156 | 0129191 | 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 | kg | 3.97 | 3.8 | 15.09
157 | 0129191@1 | 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 | kg | 6.15 | 3.8 | 23.37
158 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0014 | 1
159 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 0.0528 | 5.46 | 0.29
160 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 3.2436 | 2.31 | 7.49
161 | 0219321 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.08 | 0.1
162 | 1301221 | 石棉绒（综合） | kg | 6.893 | 1.91 | 13.17
163 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 2.28 | 10.06 | 22.94
164 | 2611031@1 | 室外设备箱 | 个 | 2 | 762.83 | 1525.66
165 | 1516631 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 22.3584 | 9.84 | 220.01
166 | 1516751 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN65 | 个 | 0.4994 | 14.29 | 7.14
167 | 1516641 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN80 | 个 | 8.4898 | 26.59 | 225.74
168 | 1516651 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN100 | 个 | 23.2892 | 46.93 | 1092.96
169 | 2003001@1 | 室外消火栓 DN100 | 套 | 1 | 1170.25 | 1170.25
170 | 9805101 | 数字三用表2506A-21 | 台班 | 0.85 | 12.46 | 10.59
171 | 2503266@2 | 双绞线缆 UTP-6 | m | 354.96 | 1.72 | 610.53
172 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 211.3778 | 1.98 | 418.53
173 | 3115001 | 水 | m3 | 38.9445 | 3.05 | 118.78
174 | 3115001@2 | 水 | m3 | 0.2668 | 3.05 | 0.81
175 | 0343181 | 松香焊锡丝φ2.3 | m | 0.02 | 1.06 | 0.02
176 | ZC000787@2 | 塑料管 PC100 | m | 247.2 | 15.45 | 3819.24
177 | 1431101 | 塑料软管D6 | m | 0.5 | 0.19 | 0.1
178 | 1431401 | 塑料胀管D6×45 | 只 | 4 | 0.24 | 0.96
179 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 4.4 | 0.24 | 1.06
180 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.0036 | 109.51 | 0.39
181 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 4.4787 | 0.89 | 3.99
182 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 1.02 | 2.93 | 2.99
183 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 3.76 | 3.71 | 13.95
184 | ZC001383@4 | 铜芯电缆 NH-YJV-5*16 | m | 44.8541 | 60.29 | 2704.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-室外配套 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
185 | ZC001383@2 | 铜芯电缆 ZR-YJV-4*300 | m | 59.1759 | 697.27 | 41261.58
186 | ZC001383@3 | 铜芯电缆 ZR-YJV-4*70+35 | m | 59.1759 | 186.29 | 11023.88
187 | ZC001383@5 | 铜芯电缆 ZR-YJV-5*16 | m | 11.9483 | 50.23 | 600.16
188 | ZC001383@1 | 铜芯电缆 ZR-YJV-5*6 | m | 14.0996 | 21.11 | 297.64
189 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 1 | 1.3 | 1.3
190 | 3113321 | 脱脂棉 | kg | 0.42 | 12.73 | 5.35
191 | 9832091 | 网络分析仪HP8410C | 台班 | 0.8 | 238.23 | 190.58
192 | 补充主材001 | 网络视频防雷器 二合一防雷器 | 个 | 12 | 181 | 2172
193 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.3699 | 52.47 | 19.41
194 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.0368 | 3.74 | 0.14
195 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.1707 | 12.08 | 2.06
196 | 0100001 | 型钢 | kg | 7.6532 | 4.03 | 30.84
197 | 1237001 | 氧气 | m3 | 15.871 | 5.11 | 81.1
198 | 1637011@1 | 液位浮球阀 DN100 | 个 | 1 | 925.8 | 925.8
199 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 4.1243 | 18.2 | 75.06
200 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.1791 | 5.49 | 0.98
201 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 3.36 | 6.61 | 22.21
202 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 0.3273 | 3.78 | 1.24
203 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.0482 | 3786.41 | 182.5
204 | 1600021@2 | 闸阀 DN100 | 个 | 3 | 387.75 | 1163.25
205 | 1600021@4 | 闸阀 DN65 | 个 | 1 | 218.93 | 218.93
206 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.4464 | 19.74 | 8.81
207 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 741.6192 | 1 | 741.62
208 | 0503211@1 | 枕木 | m3 | 0.0046 | 1425.32 | 6.56
209 | 0413001 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 2.6532 | 351.07 | 931.46
210 | 1600021@3 | 止回阀 DN65 | 个 | 1 | 133.29 | 133.29
211 | 0403021 | 中砂 | m3 | 2.5421 | 143.69 | 365.27
212 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 60.5691 | 143.69 | 8703.17
213 | 3301001@1 | 铸铁井盖 600*600 | 套 | 11 | 156.03 | 1716.33
214 | 3301001@2 | 铸铁井盖 800*800 | 套 | 5 | 190.71 | 953.55
215 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 456.4511 | 98 | 44732.21
|  | 合计 |  |  |  | 206996.19