## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2948018.14
1.1 | 土石方工程 | 285370.08
1.2 | 砌筑工程 | 216590.48
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 1891437.63
1.4 | 金属结构工程 | 4025.81
1.5 | 屋面及防水工程 | 329216.66
1.6 | 门窗工程 | 221377.48
2 | 措施合计 | 884133.26
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 178831.00
2.2 | 其他措施费 | 705302.26
3 | 其他项目 | 384322.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 294801.81
3.2 | 暂估价 | 45871.56
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 43648.98
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4216473.75
5 | 增值税销项税额 | 379482.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 4595956.39
7 | 人工费 | 910311.21
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,595,956.39 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 285370.08
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:按现场情况自行考虑 3.取土运距:按现场情况自行考虑 |  | m2 | 1247.17 | 2.34 |  | 2918.38
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:湿污泥间垫层底-2.75m，集水池垫层地面-3.4m,地坑垫底-2.8m 3.弃土运距:按现场情况自行考虑 |  | m3 | 565.35 | 37.78 |  | 21358.92
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.位置:电缆沟土方 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:1.2m 4.弃土运距:按现场情况自行考虑 |  | m3 | 137.2 | 68.68 |  | 9422.9
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.6m 3.弃土运距:按现场情况自行考虑 |  | m3 | 1760.64 | 79.03 |  | 139143.38
5 | 010103001003 | 房心回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:压实性较好的素土回填，并分层夯实，分层厚度不大于300，严禁采用建筑垃圾土、淤泥或膨胀土 4.填方来源、运距:原土回填，运距按现场情况自行考虑 5.按定额计算规则计算工程量 |  | m3 | 163.8 | 19.55 |  | 3202.29
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:压实性较好的素土回填，并分层夯实，分层厚度不大于300，严禁采用建筑垃圾土、淤泥或膨胀土 4.填方来源、运距:原土回填，运距按现场情况自行考虑 5.按定额计算规则计算工程量 |  | m3 | 1392.56 | 19.55 |  | 27224.55
本页小计 | [8 empty] | 203270.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010103001002 | 回填方 | 1.位置:湿污泥间、集水池、地坑回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:原土 4.填方粒径要求:压实性较好的素土回填，并分层夯实，分层厚度不大于300，严禁采用建筑垃圾土、淤泥或膨胀土 5.填方来源、运距:原土回填，运距按现场情况自行考虑 6.按定额计算规则计算工程量 |  | m3 | 233 | 15.03 |  | 3501.99
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:回填后的余土 2.运距:按现场情况自行考虑，暂按5公里计入 |  | m3 | 670.13 | 21.78 |  | 14595.43
9 | 010201001003 | 换填垫层 | 1.设备基础地基处理 2.150厚直径150mm的块石，并用打夯机打夯，直至块石无法夯入土内为止 3.具体情况见图纸 |  | m3 | 149.97 | 268.93 |  | 40331.43
10 | 010201001005 | 换填垫层 | 1.设备基础地基处理 2.在块石层上铺400mm厚级配砂石垫层，要求分2层铺设，分层夯实（压实系数≥0.97）。压实系数分层检验，合格后方可进入下道工序 3.具体情况见图纸 |  | m3 | 47.69 | 195.74 |  | 9334.84
11 | 010201001004 | 换填垫层 | 1.电缆沟地基处理 2.150厚直径150mm的块石，并用打夯机打夯，直至块石无法夯入土内为止 3.具体情况见图纸 |  | m3 | 42.71 | 268.93 |  | 11486
12 | 010201001006 | 换填垫层 | 1.电缆沟地基处理 2.在块石层上铺400mm厚级配砂石垫层，要求分2层铺设，分层夯实（压实系数≥0.97）。压实系数分层检验，合格后方可进入下道工序 3.具体情况见图纸 |  | m3 | 14.56 | 195.74 |  | 2849.97
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 216590.48
本页小计 | [8 empty] | 82099.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010402001004 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块墙 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆WM M10 4.±0.00m以下 |  | m3 | 21.28 | 525.93 |  | 11191.79
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 4.高度:0m以上 |  | m3 | 233.9 | 472.66 |  | 110555.17
15 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 4.高度:±0m以上 |  | m3 | 204.67 | 460.32 |  | 94213.69
16 | 010903003002 | 基础墙防潮层 | 1.位置:室内地坪下60处 2.防水层做法:20厚WP M20水泥砂浆内加5%防水剂 |  | m2 | 32.2 | 19.56 |  | 629.83
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 1891437.63
17 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 101.28 | 497.84 |  | 50421.24
18 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 302.47 | 566.55 |  | 171364.38
19 | 010501003003 | 变压器基础 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.6 | 566.55 |  | 339.93
20 | 010501002001 | 带形基础 | 1.室外钢梯基础 2.混凝土种类:泵送预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.23 | 566.55 |  | 130.31
21 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.位置:湿污泥间 2.混凝土种类:泵送预拌防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 121.45 | 686.78 |  | 83409.43
本页小计 | [8 empty] | 522255.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.位置:集水池 2.混凝土种类:泵送预拌防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.52 | 686.78 |  | 2417.47
23 | 010501004003 | 满堂基础 | 1.位置:地坑 2.混凝土种类:泵送预拌防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.67 | 686.78 |  | 8014.72
24 | 010504001001 | 直形墙 | 1.位置:湿污泥间池壁 2.混凝土种类:加10%HEA型抗裂防水剂混凝土 3.混凝土抗渗等级:0.8MPa 4.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.47 | 728.03 |  | 5438.38
25 | 010504001002 | 直形墙 | 1.位置:集水池池壁 2.混凝土种类:加10%HEA型抗裂防水剂混凝土 3.混凝土抗渗等级:0.8MPa 4.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.21 | 728.03 |  | 8161.22
26 | 010504001003 | 直形墙 | 1.位置:地坑池壁 2.混凝土种类:加10%HEA型抗裂防水剂混凝土 3.混凝土抗渗等级:0.8MPa 4.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.19 | 728.03 |  | 11058.78
27 | 010507005001 | 窗下压顶 | 1.窗户尺寸大于3m 2.断面尺寸:120*200 3.混凝土种类:泵送预拌混凝土 4.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.09 | 807.01 |  | 879.64
28 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.冷却塔基础 2.混凝土种类:泵送预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.9 | 577.68 |  | 2830.63
29 | 010502002002 | 门窗包框 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 11.3 | 755.16 |  | 8533.31
30 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送预制混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 15.55 | 755.16 |  | 11742.74
31 | 010509001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 163.64 | 681.68 |  | 111550.12
本页小计 | [8 empty] | 170627.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010501003002 | 柱墩 | 1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.99 | 509.39 |  | 1523.08
33 | 010507007001 | 挑檐 | 1.构件的类型:挑檐 2.混凝土种类:泵送预制混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 41.57 | 776.67 |  | 32286.17
34 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送预制混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 74.1 | 560.93 |  | 41564.91
35 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送预制混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 290.05 | 577.68 |  | 167556.08
36 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:泵送预制混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.85 | 658.84 |  | 5830.73
37 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送预制混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 239.2 | 578.52 |  | 138381.98
38 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送预制混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10.23 | 637.27 |  | 6519.27
39 | 010504001004 | 卫生间反沿 | 1.位置:卫生间 2.混凝土种类:泵送预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.59 | 679.53 |  | 1080.45
40 | 010507001001 | 散水 | 1.散水宽:800mm 2.防水层:20厚1：2防水砂浆 3.150厚3：7灰土 4.60厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥沙子压实赶光 5.具体做法参照图集12J003-A1(1A) |  | m2 | 34.22 | 83.11 |  | 2844.02
本页小计 | [8 empty] | 397586.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010507004001 | 台阶 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土一步夯实，宽出面层100 2.面层:40厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，台阶面向外坡1% 3.混凝土强度等级:C20 4.具体做法参照图集05J909-SW5-3A |  | m2 | 10.03 | 52.47 |  | 526.27
42 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:800*900mm 2.混凝土种类:泵送预制混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.防水层:（放在屋面与防水章节中） |  | m | 42.11 | 201.81 |  | 8498.22
43 | 010507003004 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:1650*900mm 2.混凝土种类:泵送预制混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.防水层:（放在屋面与防水章节中） |  | m | 1.75 | 409.92 |  | 717.36
44 | 010507003003 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:2300*900mm 2.混凝土种类:泵送预制混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.防水层:（放在屋面与防水章节中） |  | m | 14.4 | 463.68 |  | 6676.99
45 | 010507003002 | 排水沟 | 1.沟截面净空尺寸:300*500mm 2.混凝土种类:泵送预制混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.防水层:（放在屋面与防水章节中） |  | m | 7.05 | 442.67 |  | 3120.82
46 | 010507007002 | 集水坑 | 1.混凝土种类:泵送预制混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.73 | 566.55 |  | 2113.23
本页小计 | [8 empty] | 21652.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010504001005 | 室外反沿 | 1.室外反沿 2.高度:500mm 3.混凝土种类:泵送预制混凝土 4.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.72 | 604.78 |  | 1040.22
48 | 010606012001 | 钢支座 | 1.室内楼梯滑动支座 2.参照图集16G101-2 P41-3节点 3.预埋钢板6mm厚，钢板之间满铺石墨粉厚约0.1 |  | t | 0.03 | 8506.38 |  | 255.19
49 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.位置:变压器基础预埋钢板 2.钢材种类:10mm厚钢板 |  | t | 0.01 | 8506.38 |  | 85.06
50 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.位置:室外反沿 2.钢材种类:扁钢5厚，锚筋Φ6 |  | t | 0.01 | 8506.38 |  | 85.06
51 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:楼梯间 走廊 2.材料品种、规格:填充墙采用钢丝网加强，钢丝网规格Φ1，孔格10*10 |  | m2 | 550 | 19.07 |  | 10488.5
52 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材质接触面加钢丝网加固 2.材料品种、规格:采用钢丝网加强，钢丝网规格Φ1，孔格10*10 |  | m2 | 1681.72 | 19.07 |  | 32070.4
53 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.外墙 2.外墙挂钢丝网加固 |  | m2 | 1917 | 19.07 |  | 36557.19
54 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ10以内 |  | t | 5.5 | 5281.72 |  | 29049.46
55 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格::螺纹钢 HRB400E 10以内 |  | t | 48.596 | 5127.28 |  | 249165.3
56 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ10~Φ20 |  | t | 60.189 | 4693.58 |  | 282501.89
57 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E 20-25以内 |  | t | 64.933 | 4693.58 |  | 304768.23
58 | 010515001006 | 沉降观测点 | 1.Φ20埋在梁柱内，弯头向上不可倾斜 |  | t | 0.02 | 4624.62 |  | 92.49
59 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ18以内 |  | 个 | 680 | 19.06 |  | 12960.8
本页小计 | [8 empty] | 959119.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ25以内 |  | 个 | 1598 | 23.02 |  | 36785.96
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 4025.81
61 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:踏步式 3.刷底漆前应先喷丸除锈，洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 4.底层:底层刷醇酸底涂料，2层，60um厚 5.防火漆:超薄型防火涂料,厚度根据耐火等级确定，防火涂料相关产品应符合最新国家标准《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)的要求 6.面层:刷醇酸面涂料，3层100um 7.金属结构件运输 |  | t | 0.257 | 9883.28 |  | 2540
62 | 010606006001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 2.钢板加强:50*5加劲勒 3.金属结构件运输 |  | t | 0.253 | 5872.76 |  | 1485.81
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 329216.66
63 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.位置:电缆沟池壁 2.防水层做法:8mm厚1：2防水砂浆 |  | m2 | 24.4 | 6.45 |  | 157.38
64 | 010904003001 | 电缆沟防水 | 1.防水层做法:电缆沟底板 2.砂浆厚度、配合比:8mm厚1：2防水砂浆 |  | m2 | 80 | 5.16 |  | 412.8
65 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:止水带 2.止水带材料种类:4mm厚钢板*360mm |  | m | 147.2 | 67.26 |  | 9900.67
66 | 010904004002 | 钢板止水带 | 1.电缆沟变形缝 2.止水带材料种类:3mm厚钢板止水带*360mm 3.具体做法参照图集02J301 P19-3 |  | m | 4.8 | 66.6 |  | 319.68
本页小计 | [8 empty] | 51602.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010902001001 | 细石混凝土屋面 | 1.R-1 柔性防水 细石砼保护层（有隔热层） 上人屋面 2.11米高屋面 3.刷顺水泥浆纵横各一道 4.轻集料混凝土找坡层，最薄处30厚 5.20厚M5预拌抹灰专用砂浆找平层，分格缝间距不大于3m*3m 6.3+3厚SBS改性沥青防水卷材（带保护砂） 7.50mm专用挤塑保温板，尺寸稳定性小于1%，抗压强度>=150KPa，导热系数<=0.0289W/mk(25℃，90天），燃烧性能B1级 8.40厚C15细石砼，内配Φ4@200双向钢筋网，分格缝间距不大于3000*3000，缝宽20mm，聚氨脂密封膏填缝 |  | m2 | 868.53 | 283.61 |  | 246323.79
68 | 010902001002 | 防水卷材屋面 | 1.R-3 柔性防水 （有隔热层）不上人屋面 2.14.5m屋面 3.50mm专用挤塑保温板，尺寸稳定性小于1%，抗压强度>=150KPa,导热系数<=0.0289W/mK(25℃，90天），燃烧性能B1级 4.轻集料混凝土找坡层,最薄处30厚 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.4+3厚SBS改性沥青防水卷材(带保护砂) |  | m2 | 193.14 | 229.76 |  | 44375.85
69 | 010902001003 | 雨篷防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:20厚1：2.5水泥砂浆找平找坡，加5%防水剂 |  | m2 | 11.7 | 23.28 |  | 272.38
本页小计 | [8 empty] | 290972.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.位置:废水收集池 2.钢筋混凝土水池壁(底板)表面清理 3.进口澎内传水泥基渗透结晶防水防腐材料 4.环氧玻璃鳞片2道(300um) 5.具体装修做法见图纸装做法表 |  | m2 | 44 | 89.57 |  | 3941.08
71 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.位置:卫生间地面 2.2厚聚合物水泥基防水涂膜 |  | m2 | 15.86 | 46.7 |  | 740.66
72 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.位置:卫生间墙面 2.2厚聚合物水泥基防水涂膜 |  | m2 | 63.47 | 51.45 |  | 3265.53
73 | 010901001001 | 钢板彩瓦装饰檐 | 1.位置:挑檐 2.瓦品种、规格:型钢挂瓦条挂钢板彩瓦 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.上部边缘用彩板挡水，下用彩板封檐 5.具体做法参照图集00J002-1，P65-1 |  | m2 | 147 | 94.02 |  | 13820.94
74 | 010901001002 | 彩板压顶 | 1.挑檐压顶 2.彩板规格:-100*60*4 3.具体做法参照图集00J002-1，P65-1 |  | m2 | 44.1 | 54.67 |  | 2410.95
75 | 010902008001 | 屋面伸缩缝 | 1.间距:12m 2.缝宽:20mm 3.嵌缝材料种类:建筑耐候胶 |  | m | 9.8 | 9.93 |  | 97.31
76 | 010902003001 | 屋面附加防水 | 1.面涂1厚防水涂料 |  | m2 | 58.8 | 35.46 |  | 2085.05
77 | 010606006002 | 检修孔盖板 | 1.钢材品种:2.0mm厚1040*1040不锈钢盖板（含不锈钢活动提手） |  | 套 | 1 | 323.43 |  | 323.43
78 | 010607004001 | 排水沟篦子 | 1.材料品种、规格:钢制篦子 2.300*500mm |  | m | 7.05 | 109.1 |  | 769.16
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 221377.48
79 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:JM3645 2.门种类:快速感应门，专业厂家订购 3.开启方式:上卷 |  | m2 | 64.8 | 860.14 |  | 55737.07
本页小计 | [8 empty] | 83191.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 010802001001 | 钢质平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门种类:钢制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 7.2 | 528.72 |  | 3806.78
81 | 010802001002 | 钢质平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1522 2.门种类:钢制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 19.8 | 519.85 |  | 10293.03
82 | 010802001003 | 钢质平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.门种类:钢制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 7.2 | 517.88 |  | 3728.74
83 | 010802001004 | 钢质平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M2122 2.门种类:钢制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 4.62 | 513.09 |  | 2370.48
84 | 010802001005 | 钢质平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3540 2.门种类:钢制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 42 | 501.77 |  | 21074.34
85 | 010801001001 | 木制平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:MM0822 2.门种类:木制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 3.52 | 587.54 |  | 2068.14
86 | 010801001002 | 木制平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:MM1022 2.门种类:木制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 2.2 | 578.67 |  | 1273.07
本页小计 | [8 empty] | 44614.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 010801001003 | 木制平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:MM1522 2.门种类:木制平开门，专业厂家订购 3.打开方式:平开 4.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 9.9 | 566.85 |  | 5611.82
88 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙FM1022 2.钢质乙级防火门，带闭门器设配套观察窗 专业厂家订购 3.门框或扇外围尺寸:1000*2100 4.防火等级:乙级 5.开启方式:平开 6.玻璃品种、厚度:9mm厚钢化玻璃 7.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 2.2 | 585.55 |  | 1288.21
89 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙FM1522 2.钢质乙级防火门，带闭门器设配套观察窗 专业厂家订购 3.门框或扇外围尺寸:1500*2200 4.防火等级:乙级 5.开启方式:平开 6.玻璃品种、厚度:9mm厚钢化玻璃 7.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 9.9 | 546.94 |  | 5414.71
90 | 010802003003 | 玻璃防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙FM1522a 2.防火玻璃门，耐火时间不小于1.0h，专业厂家订购 3.门框或扇外围尺寸:1500*2200 4.防火等级:乙级 5.开启方式:平开 6.玻璃品种、厚度:9mm厚钢化玻璃 7.含门套、门框、五金及后塞口处理等 |  | m2 | 6.6 | 605.97 |  | 3999.4
本页小计 | [8 empty] | 16314.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号:C1512 2.洞口尺寸:1500*1200 3.框、扇材质:80系列铝合金平开窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 1.8 | 412.98 |  | 743.36
92 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C1518 2.洞口尺寸:1500*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 8.1 | 404.96 |  | 3280.18
93 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C1818 2.洞口尺寸:1800*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 6.48 | 404.96 |  | 2624.14
94 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C2418 2.洞口尺寸:2400*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 17.28 | 404.96 |  | 6997.71
本页小计 | [8 empty] | 13645.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 010807001005 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C3018 2.洞口尺寸:3000*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 59.4 | 404.96 |  | 24054.62
96 | 010807001006 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C3618 2.洞口尺寸:3600*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 45.36 | 404.96 |  | 18368.99
97 | 010807001007 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C4518 2.洞口尺寸:4500*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 56.7 | 404.96 |  | 22961.23
98 | 010807001008 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号:GC3009 2.洞口尺寸:3000*900 3.框、扇材质:80系列铝合金固定窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 2.7 | 299.01 |  | 807.33
本页小计 | [8 empty] | 66192.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 010807001009 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号:GC4509 2.洞口尺寸:4500*900 3.框、扇材质:80系列铝合金固定窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 4.05 | 299.01 |  | 1210.99
100 | 010807001010 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号:XFC3618 2.洞口尺寸:3600*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:救援窗钢化安全玻璃，贴救援窗口标识 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 12.96 | 509.92 |  | 6608.56
101 | 010807001011 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号:XFC4518 2.洞口尺寸:4500*1800 3.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗涂电泳漆 4.玻璃品种、厚度:救援窗钢化安全玻璃，贴救援窗口标识 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 24.3 | 509.92 |  | 12391.06
102 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙2127 2.洞口尺寸:2100*2700 3.框、扇材质:隐框防火玻璃窗，耐火时间不小于1.0h，专业厂家订购 4.安装方式:固定 5.含窗套、窗框、五金及后塞口处理等 6.外做隐形纱窗 |  | m2 | 5.67 | 822.49 |  | 4663.52
|  | 措施项目 | [6 empty] | 765657.46
103 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:14.5m |  | m2 | 1 | 60355.2 |  | 60355.2
104 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 82.86 | 26.7 |  | 2212.36
本页小计 | [8 empty] | 87441.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 334.05 | 52.43 |  | 17514.24
106 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:室外钢梯基础 |  | m2 | 25.55 | 50.26 |  | 1284.14
107 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:筏板基础 |  | m2 | 50.38 | 50.52 |  | 2545.2
108 | 011702011001 | 直形墙 | 1.湿污泥间、集水池、地坑池壁 |  | m2 | 308.2 | 46.49 |  | 14328.22
109 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件名称:窗台板 |  | m2 | 16.73 | 71.18 |  | 1190.84
110 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.构件名称:冷却塔基础 |  | m2 | 65.8 | 71.18 |  | 4683.64
111 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构件名称：构造柱 |  | m2 | 239.88 | 74.79 |  | 17940.63
112 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构件名称：门窗包框 |  | m2 | 196.03 | 74.79 |  | 14661.08
113 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构件名称:矩形柱 |  | m2 | 1242.45 | 74.79 |  | 92922.84
114 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:挑檐 |  | m2 | 412 | 67.6 |  | 27851.2
115 | 011702005001 | 基础梁 | 1.构件名称：基础梁 |  | m2 | 500.3 | 61.46 |  | 30748.44
116 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.构件名称:矩形梁 |  | m2 | 2078.08 | 87.13 |  | 181063.11
117 | 011702006004 | 过梁 | 1.构件名称:过梁 |  | m2 | 121.95 | 71.18 |  | 8680.4
118 | 011702014001 | 有梁板 | 1.构件名称:有梁板 |  | m2 | 1759.63 | 83.52 |  | 146964.3
119 | 011702024001 | 楼梯 | 1.构件名称:楼梯 |  | m2 | 91.9 | 165.73 |  | 15230.59
120 | 011702011002 | 直形墙 | 1.构件名称:卫生间反沿 |  | m2 | 20 | 50.13 |  | 1002.6
121 | 011702029001 | 散水 | 1.构件名称:散水 |  | m2 | 5.04 | 37.62 |  | 189.6
122 | 011702027001 | 台阶 坡道 | 1.构建名称:台阶、坡道 |  | m2 | 1.61 | 37.62 |  | 60.57
123 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型:电缆沟 |  | m2 | 25.55 | 47.41 |  | 1211.33
124 | 011702026002 | 排水沟 | 1.沟类型:排水沟 |  | m2 | 153.78 | 47.41 |  | 7290.71
125 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:集水坑 |  | m2 | 8 | 77.68 |  | 621.44
126 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:柱墩 |  | m2 | 16.7 | 52.43 |  | 875.58
127 | 011702001007 | 基础 | 1.基础类型:变压器基础 |  | m2 | 6.75 | 52.43 |  | 353.9
128 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 2154.05 | 40.35 |  | 86915.92
129 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔式起重机（含基础） |  | 项 | 1 | 26959.38 |  | 26959.38
本页小计 | [8 empty] | 703089.9
合 计 | [8 empty] | 3713675.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 | 118475.8 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 118475.8
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 294801.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 45871.56
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 45871.56 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 43648.98
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 384322.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 计算基数 |  | 费率 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 分部分项工程费 |  | 10 | 294801.81
合 计 | [5 empty] | 294801.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 玻璃钢雨篷 | 幕墙公司二次设计 | 45871.56 |  |  |  |  | 含税价5W
合 计 |  |  | 45871.56 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4216473.75 | 9 |  | 379482.64
合 计 | [6 empty] | 379482.64
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13