溪南中心小学新建教学楼工程绿色建筑设计说明专篇

一、设计依据

1.《绿色建筑评价技术细则》        GB/T50378-2014

2.《广东省绿色建筑评价标准》  DBJ/T 15-83-2017

3.《民用建筑绿色设计规范》    JGJ/T 229-2010

4. 《绿色建筑评价引用指南》

5.《建筑采光设计标准》        GB50033-2013

6.《建筑照明设计标准》        GB50034-2013

7.《民用建筑绿色设计规范》    JGJ/T 229-2010

8. 《民用建筑热工设计规范》    GB50176-2016

9. 《建筑幕墙》                GB21086-2007

10.《民用建筑节水设计标准》    GB50555-2010

11. 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》    GB7106-2008

12.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》                      JGJ/T0151-2008

13.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

# 二、工程概况

1. 建设目标：一星级     二星级□      三星级□

2. 项目总分53.16 其中：①节地与室外技术6.56分；    ②节能与能源利用技术11.41 分

③节水与水资源利用技术 12.77分；　④节材与材料资源利用 12.67分；

⑤室内环境质量技术 9.76分；   ⑥提高与创新  　0　　　分。

3. 申报绿色建筑的区域范围示意图：（应注明北向角度）

4. 项目建设用地面积：11364.70 m2 。项目建筑面积2248.55 ㎡，其中地上2248.55 ㎡，地下0.00  ㎡

层数：3　　　高度：11.85　m。主要建筑功能：居住建筑□    公共建筑☑   商住建筑□

6. 是否有旧建筑：有□        无☑

# 三、绿色建筑设计技术措施汇总

| 一、节地与室外环境技术措施 |  |
| --- | --- |
| 必须说明内容（控制项） 规划专业 4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。 技术措施说明：（满足需在方框内打勾，并填写相应技术措施；不参评在方框内打斜杠并注明不参评原因；不满足在方框内打叉，内容可不填写） 本项目位于广东省汕头市澄海区。用地范围内无其他野生植物；目前基地现状较为平坦，基地范围内无需保留建构筑物和树木等。施工场地不涉及自然历史遗产、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等敏感区，没有特别受保护的生境、生物区系及水产资源。 证明材料： 环评报告，批复文件。 4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 技术措施说明：建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。各检测点土壤氡浓度不大于20000Bq/m3，土壤氡含量符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的相关要求。 证明材料： 环评报告，批复文件； 土壤氡浓度检测报告。 4.1.3场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明：本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染。根据本项目内部功能布局，项目建成后主要污染物及其处理方式为 废水：本工程采用雨污分流、污废合流制，粪便经三级化粪池后排污水道。 固体废弃物：对产生的固废收集堆放在学校垃圾收集点，由专人定时清理。 噪声：本项目选用节能低噪声设备，对各种因振动而引起噪声的设备加减振垫，减少振动噪声。 证明材料： 环评报告，批复文件； 4.1.4建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 技术措施说明：本项目有周边居住建筑，通过日照分析，本项目建成后不影响周边日照情况，同时居住空间满足日照要求。 证明材料： 日照环境模拟计算书；设计图纸（建筑、建施-02） 自选说明内容（评分项） 规划专业 4.2.1节约集约利用土地。 技术措施说明：。 证明材料： □设计图纸（建筑、建施-02）□人均居住用地指标计算书； 4.2.2场地内合理设置绿化用地。（9分） 技术措施说明： 项目为学校建筑，绿地率达40.0%，同时项目绿地向周边开放。 证明材料：设计图纸（建筑、建施-02） 4.2.3合理开发利用地下空间。 技术措施说明： 证明材料：□地下空间利用计算书；□设计图纸（建筑、建施-02） 4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。（4分） 技术措施说明： 根据噪声监测报告，项目场地内噪声符合标准要求 证明材料：环评报告，应包含噪声测试或噪声预测数据；□ 噪声测试或预测报告 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（6分） 技术措施说明：在冬季工况下人行高度处的风速为0.10m/s ~ 2.66m/s之间，小于5m/s，符合舒适要求；风速放大系数最大为1.17，小于2；建筑迎风面和背风面风压差最大为2.28pa；夏季、过渡季工况下，场地内无涡旋及无风区，89.78%（秋）以上可开启外窗内外表面的风压差大于0.5pa。 证明材料：室外风环境模拟计算报告；□设计图纸（专业、图号） 4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。（6分） 技术措施说明：项目周边交通情况良好，500m范围内有两个公交站点，分别是水南路和岱美。 证明材料：□规划总平面；☑所在地交通地图；□设计图纸（建筑/图号） 4.2.9 场地内人行通道采用无障碍设计。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（） 4.2.10合理设置停车场所。 技术措施说明： 证明材料：□ 设计图纸（） 4.2.11提供便利的公共服务。（6分） 技术措施说明：本项目为学校建筑，建筑内有教室、办公室、卫生间等多种功能用房，卫生间等配套用房资源共享，室外场地向周边居民开放，得6分。 证明材料：规划总平面；□所在地公共服务分析图；设计图纸（建筑、建施-02） 4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。（景观专业辅助） 技术措施说明： 证明材料：□生态保护补偿报告；□设计图纸（专业、图号） 4.2.13充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计。（景观专业辅助） 技术措施说明：项目为教学楼，建筑屋面雨水经雨水管道排至场地周边绿化设施，经绿化设施中排水溢流口排入市政管网。道路雨水同样先流经绿化设施后排至溢流雨水口，然后排至雨水管网。 证明材料：□场地雨水专项规划设计（场地超过10万m2时）或综合利用方案专项说明；□设计图纸（专业、图号） 建筑专业 4.2.4建筑及照明设计避免产生光污染情况。(幕墙反射比由建筑专业填写)（2分） 技术措施说明：本项目玻璃幕墙反射比不大于0.2。 证明材料：设计图纸（建筑、建施-01~03） 4.2.7采取措施降低热岛强度。（屋面太阳辐射系数由建筑专业填写） 技术措施说明： 证明材料：□节能计算书；□设计图纸（专业、图号） 给排水专业 4.2.14合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（景观专业辅助） 技术措施说明： 证明材料：□设计控制雨量计算书；□设计图纸（专业、图号） 景观专业 4.2.4建筑及照明设计避免产生光污染情况。(夜景照明控制由景观专业填写) 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（建筑、建施-01） 4.2.7采取措施降低热岛强度。（室外遮荫以及道路太阳辐射反射系数由景观专业填写） 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（专业、图号） 4.2.15合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。 （3分） 技术措施说明：项目选用适应汕头市气候和土壤条件的本地植物，栽植多类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落。乔灌木有：香樟、红花紫荆、桃花心木、小叶榄仁、黄槐、凤凰木、金山葵、桂花、苏铁等，地被植物有：龙船花、紫花野牡丹、毛杜鹃、红花继木等。 证明材料：设计图纸（建筑、建施-00） |  |
| 二、节能与能源利用技术措施 |  |
| 必须说明内容（控制项） 建筑专业 5.1.1建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 技术措施说明：本项目外墙采用200厚加气混凝土砌块/200厚钢筋混凝土，外窗采用普通铝合金窗+6mm高透光Low-E玻璃，按照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)进行设计，满足标准的要求。 证明材料：节能计算书、备案表；设计图纸（建筑、建施-01） 暖通专业 5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 技术措施说明：本项目处于夏热冬暖地区，未采用电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。 证明材料：设计图纸（暖通、暖施-01） 电气专业 5.1.3冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 技术措施说明：本项目设分项计量系统，将建筑物的空调用电、动力用电、照明插座用电和特殊用电等分别进行计量。 证明材料：设计图纸（电施、1、2,01~08） 5.1.4各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的现行值规定。 技术措施说明：本项目光源选用直管型荧光灯、紧凑型荧光灯等，各房间照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》GB 50034的要求。 房间类型; 设计照度值（lx）; 照明功率密度（W/m2). 实际值; 标准值; 实际值; 目标值. 办公室; 284.21; 300; 5.55; 9.0. 楼梯间; 59.13; 50; 1.39; 4.0. 走廊; 48.55; 50; 1.01; 2.5. 教室; 327.27; 300; 8.52; 9.0. 证明材料：照明功率密度计算书；设计图纸（电施、T-02） 自选说明内容（评分项） 建筑专业 5.2.1结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（6分） 技术措施说明：项目为公共建筑，经计算各朝向窗墙比均小于0.5，其中北向窗墙比为0.22，东向窗墙比为0.18，西向窗墙比为0.27。均满足要求。 证明材料：建筑节能设计报告书；□设计图纸（专业/图号） 5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（6分） 技术措施说明：本建筑外窗可开启面积比例31.59%。 证明材料：外窗和透明幕墙可开启面积比例计算书，□节能计算书；□设计图纸（专业、图号） 5.2.3围护结构热工性能指标优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。 技术措施说明： 证明材料：□围护结构节能指标计算书；□设计图纸（专业、图号） 暖通专业 5.2.4供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 技术措施说明：项目采用分体空调，预留空调机位，性能系数满足《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021-2010，空调器的节能评价值为能效等级的2级。 证明材料：□空调冷热源设备能效指标计算书；设计图纸（暖通、暖施-01） 5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖 通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。 技术措施说明： 本项目采用分体空调非集中空调或供暖的建筑。 证明材料：□空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷比计算书；□空调风机单位风量耗功率计算书；设计图纸（暖通、暖施-01） 5.2.6合理选择和优化供暖、通风与空调系统。 技术措施说明： 证明材料：□空调动态负荷计算；□设计图纸（专业、图号） 5.2.7采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（6分） 技术措施说明：本项目可随时开窗通风降低空调能耗。 证明材料：设计图纸（暖通、暖施-01） 5.2.8采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（6分） 技术措施说明：本项目采用分体空调，第一款、第三款直接得分。 证明材料：设计图纸（暖通、暖施-01） 5.2.13排风能量回收系统设计合理并运行可靠。 技术措施说明：本项目没有设计新风系统，此项不参评。 证明材料：设计图纸（暖通、暖施-01） 5.2.14合理采用蓄冷蓄热系统。 技术措施说明：峰谷电价差低于2.5倍，不参评 证明材料：设计图纸（暖通、暖施-01） 给排水专业 5.2.15合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。 技术措施说明：本项目无可用余热，此项不参评。 证明材料： 设计图纸（暖通、暖施-01） 5.2.16根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（针对可再生能源热水部分） 技术措施说明： 证明材料：□可再生能源比例计算书；□设计图纸（专业、图号） 电气专业 5.2.9走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（5分） 技术措施说明：本工程一般照明均采用节能型光源及灯具，照明灯具效率为：高强度气体放电灯：开敞式＞75%，栅格或透光罩＞60%，格栅＞50%。有天然采光的楼梯间，走道的照明除应急照明外，均采用节能自熄开关。荧光灯均采用功率因数大于0.9的节能荧光灯。 证明材料：设计图纸（电气、电施-01） 5.2.10照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的目标值规定。 技术措施说明： 本项目各房间或场所照明功率密度值不超过目标值要求，如5.1.4。 证明材料：设计图纸（电气、电施-01） 照度计算书 5.2.11合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。 技术措施说明：项目不设计电梯，本条不参评。 证明材料：设计图纸（建筑、建施01~03） 5.2.12合理选用节能型电气设备。 技术措施说明： 证明材料：设计图纸（电气/图号） 5.2.16根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（针对可再生能源发电部分） 技术措施说明： 证明材料：□可再生能源比例计算书；□设计图纸（专业、图号） |
| 三、节水与水资源利用技术措施 必须说明内容（控制项） 给排水专业 6.1.1制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源情况。 技术措施说明：生活排水：本工程水源由校区已有给水管网供给，本建筑天面设20立方米水箱，供水方式为上行下给。 生活排水：本工程采用雨污分流制,粪便经三级化粪池后排污水道.排水采用污废合流制，污水量：按总水量的100％计，每日15.84立方米。 证明材料：水系统规划方案；设计图纸（给排水、水施-02） 6.1.2给排水系统设置应合理、完善、安全。 技术措施说明：本工程水源由校区已有给水管网供给，本建筑天面设20立方米水箱，供水方式为上行下给。水量及水压满足本工程使用要求，供水水质满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求，供水阀后压力小于0.20MPa。 证明材料：设计图纸（给排水、水施-02） 6.1.3采用节水器具情况。 技术措施说明：项目采用节水型洁具，用水效率等级为二级，节水龙头采用加气节水龙头，流速不大于0.125L/s，座便器为3.5L/5L(高低档) ，大便器冲洗阀冲水量不大于5L每次，小便器冲洗阀冲水量不大于3L每次。 证明材料：设计图纸（给排水、水施-01） 自选说明内容（评分项） 给排水专业 6.2.2采取有效措施避免管网漏损。（7分） 技术措施说明：本工程水源由校区已有给水管网供给，本建筑天面设有20m³生活水箱，供水方式为上行下给。生活 给水管道上阀门：DN＜50时采用截止阀、DN＞50时采用闸阀。室外埋地给水管道DN＜100采用pp-r给水管，DN＜100采用HDPE给水管，热熔连接。本项目按照用水要去分别对各级进行用水分区。 证明材料：设计图纸（给排水、水施-02） 6.2.3给水系统无超压出流现象。（8分） 技术措施说明：本项目当给水支管压力超过0.20MPa时利用减压阀支管减压，保证给水压力不大于0.2MPa。 证明材料：设计图纸（给排水、水施-02） 6.2.4设置用水计量装置。（6分） 技术措施说明：本项目按使用用途，分消防用水、生活用水，按付费或管理单元，对每层进行计量，分别设置用水计量装置、统计用水量。 证明材料：设计图纸（给排水、水施-01） 6.2.5公用浴室采取节水措施。 技术措施说明：项目无公共浴室。 证明材料：设计图纸（专业、图号） 6.2.6使用较高用水效率等级的卫生器具。（10分） 技术措施说明：项目采用节水型洁具，用水效率等级为二级，节水龙头采用加气节水龙头，流速不大于0.125L/s，座便器为3.5L/5L(高低档) ，大便器冲洗阀冲水量不大于5L每次，小便器冲洗阀冲水量不大于3L每次。 证明材料：设计图纸（给排水、水施-01） 6.2.9除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。（5分） 技术措施说明：项目采用高压水枪对道路冲洗。 证明材料：设计图纸（给排水、水施-01） 6.2.10合理使用非传统水源。 技术措施说明： 证明材料：□非传统水源利用率计算书；□设计图纸（给排水、图号） 6.2.11冷却水补水使用非传统水源。（8分） 技术措施说明：本项目采用分体空调，无冷却水补水系统的建筑认为本条满足。 证明材料：□非传统水源利用率计算书；设计图纸（给排水、水施-01） 景观专业 6.2.7绿化灌溉采用节水灌溉方式。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（给排水、水施-01） 6.2.12结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质（给排水专业辅助）（7分） 技术措施说明：本项目未采用景观水体，直接得7分 证明材料：□非传统水源利用率计算书；设计图纸（建筑/总平面图） 暖通专业 6.2.8空调设备或系统采用节水冷却技术。（10分） 技术措施说明：本项目采用分体式空调，无蒸发耗水量，直接得分。 证明材料：设计图纸（暖通/暖施-01） |  |
| 四、节材与材料资源利用技术措施 必须说明内容（控制项） 建筑专业 7.1.1不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。 技术措施说明：本项目未采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品，项目主要采用的建筑材料： 加气混凝土砌块、钢筋混凝土等。 证明材料： 设计图纸（建筑、建施-01） 7.1.3建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 技术措施说明：本建筑造型要素简约,无装饰性构件。 证明材料：□装饰性构件工程造价比例计算书；设计图纸（建筑、建施-01） 结构专业 7.1.2混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 技术措施说明：按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010，本项目梁、柱、纵向受力钢筋100%采用高强度钢筋。 证明材料：□设计图纸（结构、结施01）高强度钢比例计算书 自选说明内容（评分项） 建筑专业 7.2.1择优选用建筑形体。（3分） 技术措施说明：经判定，本项目建筑属于国家标准《建筑抗震设计规范GB50011-2010》规定的建筑形体不规则。 证明材料：建筑形体报告 □设计图纸（结构/图号） 7.2.3土建工程与装修工程一体化设计。（10分） 技术措施说明: 项目为学校建筑，所有部位进行土建装修一体化设计。 证明材料：设计图纸（建筑、建施-01） 7.2.4公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。 技术措施说明：本项目无可变换功能的空间，可不参评。 证明材料：□可重复使用隔断（墙）面积比例计算书；□设计图纸（专业、图号） 7.2.5采用工业化生产的预制构件。（结构专业辅助） 技术措施说明： 证明材料：□预制构件用量比例计算书；□设计图纸（专业、图号） 7.2.6采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。（装修辅助） 技术措施说明：公共建筑不参评。 证明材料：□设计图纸（专业、图号） 7.2.12采用可再利用材料和可再循环材料。（8分） 技术措施说明：建筑可再循环材料使用重量：187.59 吨；所有建筑材料总重量：1744.17吨；公建+居建可再循环材料比例达10.75%。 证明材料：可再循环材料比例计算书；□设计图纸（专业、图号） 结构专业 7.2.2对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计。 技术措施说明： 证明材料：□结构优化分析报告；□设计图纸（专业、图号） 7.2.8现浇混凝土采用预拌混凝土。（10分） 技术措施说明：混凝土全部采用预拌混凝土。 证明材料：设计图纸（结构、结施-01） 7.2.9建筑砂浆采用预拌砂浆。（5分） 技术措施说明：建筑砂浆全部采用预拌砂浆。 证明材料：设计图纸（结构、结施-01） 7.2.10合理采用高强建筑结构材料。（10分） 技术措施说明：项目所有钢筋全部采用高强度钢筋。 证明材料：高强建筑结构材料比例计算书；设计图纸（结构、结施-01、02） 7.2.11合理采用高耐久性建筑结构材料。 技术措施说明： 证明材料：□高耐久性混凝土比例计算书；□设计图纸（专业、图号） |  |
| 五、室内环境质量技术措施 必须说明内容（控制项） 建筑专业 8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 技术措施说明：根据项目施工图设计可知，本项目外墙采用钢筋混凝土及加气混凝土。外窗采用普通铝合金窗+6mm高透光Low-E玻璃，楼板采用隔音砂浆进行隔音。外墙隔声量为46dB，隔墙隔声量为48dB，楼板隔声量为48.68dB，外窗和户门的隔声量大于25dB， 楼板的计权标准撞击声级达到67dB，满足标准要求。 证明材料：围护结构隔音量计算书；设计图纸（建筑、建施-01） 8.1.5在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。 技术措施说明：夏热冬暖地区项目不参评。 证明材料：□设计图纸（建筑/建施-01） 8.1.6屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176的要求。 技术措施说明：本项目外围护结构按照《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015进行设计，屋顶最高温度为27.84℃，东西向外墙最高温度分别为27.88℃，隔热性能满足国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176的要求，为节能强制性条文。 证明材料：节能计算书、备案表；隔热验算报告；□设计图纸（建筑/图号） 电气专业 8.1.3建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。 技术措施说明：本项目各房间照度、照明功率密度值、统一眩光值UGR、一般显色指数Ra符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。 证明材料：照度计算书；设计图纸（电气、电施-01） 暖通专业 8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118中的低限要求。 技术措施说明：经计算，本项目主要功能房间普通教室的室内噪声级分别为27.32dB，办公室室内噪声级为28.10，达到《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118中的低限值要求。 证明材料：室内背景噪声计算书；□设计图纸（专业、图号） 8.1.4采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数 应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 技术措施说明：本项目采用分体式空调，不参评。 证明材料：□设计图纸（暖通、暖施-01） 自选说明内容（评分项） 建筑专业 8.2.2主要功能房间的隔声性能良好。（3分） 技术措施说明：楼板30厚采用隔音砂浆，计权标准撞击声级达到67dB，达到低标准与高要求标准的平均值。 证明材料：围护结构隔音量计算书；□设计图纸（建筑、建施-01） 8.2.3采取减少噪声干扰的措施。（针对平面布局）（2分） 技术措施说明：本项目主要功能房间远离噪声源，平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰。 证明材料：设计图纸（建筑、建施-02~04） 8.2.4公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计。 技术措施说明： 证明材料：□声学设计专项报告；□设计图纸（专业、图号） 8.2.5建筑主要功能房间具有良好的户外视野。 技术措施说明： 证明材料： 设计图纸（建筑、建施-03）公共视野分析报告 8.2.6主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求情况。（8分） 技术措施说明：本项目普通教室及办公室采光均满足要求。 证明材料：自然采光模拟计算书；□窗地比计算书；□设计图纸（建筑/图号） 8.2.7改善建筑室内天然采光效果。（10分） 技术措施说明：采用浅色饰面，可有效防止眩光。 证明材料：眩光分析报告；设计图纸（建筑、建施-02~04） 8.2.8采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。 技术措施说明： 证明材料：□可调节遮阳比例计算书；□设计图纸（专业、图号） 8.2.10优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（13分） 技术措施说明：项目为教学楼，两侧开窗通风流畅，经模拟分析所有房间通风换气次数大于2次，满足要求。 证明材料：□开地面积比计算；室内自然通风模拟计算书；设计图纸（建筑、建施-05、06） 暖通专业 8.2.1主要功能房间室内噪声级。（6分） 技术措施说明：经计算，本项目主要功能房间普通教室的室内噪声级分别为27.32dB，办公室室内噪声级为28.10，达到《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118中的高标准要求。 证明材料：室内背景噪声计算书 设计图纸（建筑、建施-03） 8.2.9供暖空调系统末端现场可独立调节。 技术措施说明：本项目采用分体空调。 证明材料：设计图纸（专业、图号） 8.2.11气流组织合理。 技术措施说明： 证明材料：□气流组织设计说明或分析报告；□设计图纸（暖通、暖施-01） 电气专业 8.2.12主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统情况。（暖通辅助） 技术措施说明：本项目采用分体式空调，不参评。 证明材料：□设计图纸（专业、图号） 8.2.13地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（暖通专业辅助） 技术措施说明：项目没有设计地下室，本条不参评。 证明材料：设计图纸（电气/暖通、电施-03、暖施-01） 给排水专业 8.2.3采取减少噪声干扰的措施。（针对同层排水和旋流弯头设计） 技术措施说明：。 证明材料：设计图纸（暖通、暖施-01） |  |
| 六、提高与创新技术措施 自选说明内容（得分项） 规划专业 11.2.8建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和 建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能情况。 技术措施说明： 证明材料：□建筑优化设计专项分析报告 11.2.9合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。 技术措施说明： 证明材料：□环评报告；□废弃场地利用分析报告；□旧建筑利用分析报告 建筑专业 11.2.1围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。 技术措施说明： 证明材料：□围护结构节能指标计算书；□设计图纸（专业、图号） 11.2.10在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的建筑信息模型（BIM)技术应用，得1分；在两个或二个以上阶段应用情况。 技术措施说明： 证明材料：□BIM技术应用报告；□设计图纸（专业、图号） 11.2.11进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 技术措施说明： 证明材料：□建筑碳排放计算分析报告 结构专业 11.2.5采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构体系情况。 技术措施说明： 证明材料：□结构分析报告；□ 预制构件用量比例计算书；□设计图纸（专业、图号） 暖通专业 11.2.2供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能 设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求情况。 技术措施说明： 证明材料：□空调冷热源设备能效指标计算书；□设计图纸（专业、图号） 11.2.6对主要功能房间采取有效的空气处理措施情况。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（专业、图号） 电气专业 11.2.3采用分布式热电冷联供技术情况，系统全年能源综合利用率不低于70%。 技术措施说明： 证明材料：□热电冷联供方案分析报告；□设计图纸（专业、图号） 给排水专业 11.2.4卫生器具的用水效率均为国家现行有关卫生器具用水等级标准规定的1 级情况说明。 技术措施说明： 证明材料：□设计图纸（给排水、图号） 其它 11.2.12采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。 技术措施说明： 证明材料：□相关分析报告；□设计图纸（专业、图号） |  |
| 设计承诺 | 我单位承诺绿色建筑设计专项审查所提交的设计图纸、指标计算书、模拟分析报告及检测报告等证明文件真实、准确。如有不实之处，愿意承担相应的责任。 |

专篇应简要描述本项目采用的绿色建筑设计措施，各项措施的说明应满足以下深度要求：

1、应明确满足的条文编号、条文原文和相应技术措施；满足需在方框内打勾，并填写相应技术措施；不参评在方框内打斜杠并注明原因；不满足在方框内打叉，内容可不填写。

2、应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达，不得照抄照搬条文原文或条文解释；

# 3、应注明支持得分的施工图图纸编号或其它专业资料（或分析报告、计算书等）；

4、若设计图纸暂不能提供（如景观、装修、二次专业设计），需在证明材料中注明，后期专业设计应按照本专篇填写内容落实。