水系统规划方案

| 项 目 名 称： | 溪南中心小学新建教学楼工程 |
| --- | --- |
| 委 托 单 位： | 汕头市澄海溪南中心小学 |
| 咨 询 单 位： | 广东新长安建筑设计院有限公司 |
| 报 告 日 期： | 2019年06月29日 |

目  录

1 水系统规划概述	1

1.1项目名称	1

1.2设计范围	1

2 地区水资源状况	1

3 气象气候及地形地貌	2

3.1日照与温度	2

3.2降水与湿度	2

3.3地形地貌	2

3.4 风向频率与风速	2

4 流域水文及区域市政设施	3

4.1 流域水文	3

4.2 区域市政设施	3

5 用水量计算	3

5.2.1 学校用水量Q1	3

5.2.2 绿化浇洒用水量Q2	3

5.2.3 道路、广场浇洒用水量Q3	4

5.2.4 未预见用水量Q4	4

5.2.5 项目总用水量	4

6 给排水系统设计	5

6.1给水系统	5

6.2排水系统	5

6.3管材及接口	5

6.4卫生器具	6

1 水系统规划概述

1.1项目名称

本项目名称为：溪南中心小学新建教学楼工程

本项目位于广东省汕头市澄海区，项目属于学校建筑，项目总建筑面积2248.55㎡，规划总用地面积11364.70㎡，地上3层，建筑高度为13.15m。

1.2设计范围

本项目水系统规划范围为本工程包括红线范围内室内外给水、排水、消防排水、雨水、园林绿化及污水局部处理设计。水系统规划方案包含以下内容：

- 水资源状况、气象气候、地形地貌情况。

- 项目用水定额、用水量计算及水量平衡计算。

- 项目给排水设计。

- 雨水排水系统。

- 节水与用水安全。

# 2 地区水资源状况

汕头地貌以三角洲冲积平原为主，占全市面积 63.62%，丘陵山地次之，占土地面

积 30.40%，台地等占总面积 5.98%。汕头市地处海滨冲积平原之上，处在粤东的莲花 山脉到南海之间，境内地势自西北向东南倾斜，整个地形自西北向东南依次是中低山——丘陵，台地或阶地——冲积平原或海积平原——海岸前沿的砂陇和海蚀崖——岛屿。东北部有莲花山脉，西北是桑浦山，西南有大南山。东南部沿海沿出江口处为冲积平原或海积平原和海蚀地貌以及港湾和岛屿的分布。韩江、榕江、练江的中、下游流经市境，三江出口处成冲积平原，是粤东最大的平原全市集雨面积在 2000 平方公里以上的河流有珠江广州河道、流溪河和增江；集雨面积在 100～1000 平方公里的小河或支流有 18 条。

# 3 气象气候及地形地貌

汕头市地处北回归线上，处于亚热带沿海地区，属海洋性亚热带季风性气候，全

年温暖多雨，光热充足，雨量充沛，夏季长，霜期短。

## 3.1日照与温度

年日照 2000～2500小时，日照最短为3月份。年降雨量 1300～1800 毫米，多集中在4～9月份。年平均气温 18℃～22℃，最低气温在 0℃以上；最高气温 35℃～38℃，多出现于 7 月中旬至 8 月初受太平洋副热带高压控制期间。冬季偶有短时霜冻。

## 3.2降水与湿度

累年平均降水量为 1800mm，雨热同期，雨量充沛。降雨主要集中在 4～9 月的汛

期，占全年雨量的 80%左右。10 月、11 月、和 3 月气温适中，12 至 2 月为阴凉的冬季。多年平均相对湿度为 78％，空间分布上东部和南部较高，中西部较低。5、6月份平均湿度最高为 84～85%，11、12 月湿度最低，为 67～69%。

## 3.3地形地貌

汕头地貌以三角洲冲积平原为主，占全市面积 63.62%，丘陵山地次之，占土地面

积 30.40%，台地等占总面积 5.98%。汕头市地处海滨冲积平原之上，处在粤东的莲花

山脉到南海之间，境内地势自西北向东南倾斜，整个地形自西北向东南依次是中低山

——丘陵，台地或阶地——冲积平原或海积平原——海岸前沿的砂陇和海蚀崖——岛

屿。东北部有莲花山脉，西北是桑浦山，西南有大南山。东南部沿海沿出江口处为冲

积平原或海积平原和海蚀地貌以及港湾和岛屿的分布。韩江、榕江、练江的中、下游

流经市境，三江出口处成冲积平原，是粤东最大的平原。

## 3.4 风向频率与风速

汕头境内大部分属热带，处于赤道低气压带和副热带高气压带之间，在东北信风带的南缘。汕头市地处亚欧大陆的东南端、太平洋西岸，濒临南海。冬季常吹偏北风，

夏季常吹偏南风或东南风，具有明显的季风气候特征。

# 4 流域水文及区域市政设施

4.1 流域水文

位于广东省东部，韩江三角洲南端，北接潮州，西邻揭阳，东南濒临南海。境内

韩江、榕江、练江三江入海，大陆海岸线长 217.7 公里，海岛岸线长 167.37 公里。

4.2 区域市政设施

水源为城市自来水，市政给水压力约为 0.30MPa，水量及水压满足本工程使用要求，供水水质满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求。

5 用水量计算

5.2.1 学校用水量Q1

根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)表3.1.2对建筑用水定额的规定计算本项目教学楼用水量。

本项目教学楼容纳人数约为495人，根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)表3.1.2规定数值每天用水定额为15~35L/学生·d，使用天数为300天。

日用水量=35×495/1000=17.33m3/d

年用水总量Q1=日用水总量×天数=17.33×300=5199m3/a

5.2.2 绿化浇洒用水量Q2

按照《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010表3.1.6规定，绿化浇洒年用水定额按暖季型一级养护取值为0.28m3/（m2•a），计算。项目总用地面积为11364.70㎡，总绿化面积为4545.88m2，则绿化用水量为：

年用水量Q2=0.28×4545.88=1272.85m3/a

5.2.3 道路、广场浇洒用水量Q3

根据《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010），本项目道路浇洒用水定额取1 L/( d·m2)，道路广场面积约6082.08m2，按全年50次考虑，则道路浇洒需水量为：

道路冲洗每次用水量为=1×6082.08/1000=6.08m3/d

道路冲洗用水量Q3=每次用水总量×次数=6.08×50=304m3/a

5.2.4 未预见用水量Q4

按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）表3.1.7规定：管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10%-15%计。取系数0.10。

年未预见用水量为Q10=0.1×(Q1+Q2+Q3)=677.58m3/a

5.2.5 项目总用水量

通过上述计算，本项目总用水量统计如下：

| 用水单项名称 | 使用面积/人数 | 用水定额 | 用水量 |  | 年使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d(次) | m3/a |  |
| 幼儿园用水 | 495 | 15~35L/学生·d | 17.33 | 5199.00 | 300d |
| 绿化浇洒用水 | 4545.88m² | 0.28 m3/(m2•a) | 25.46 | 1272.85 | 50次 |
| 道路、广场 冲洗 | 6082.08m² | 1 L/( d·m2) | 6.08 | 304.00 | 50次 |
| 未预见用水 | —— | —— | —— | 677.58 | —— |
| 合计 | —— | —— | —— | 7453.43 | —— |

6 给排水系统设计

6.1给水系统

生活排水：本工程水源由校区已有给水管网供给，本建筑天面设20立方米水箱，供水方式为上行下给。

6.2排水系统

生活排水：本工程采用雨污分流制,粪便经三级化粪池后排污水道.排水采用污废合流制，污水量：按总水量的100％计，每日15.84立方米。

排水管用硬聚氯乙烯（实壁加厚管）,胶黏剂黏结连接。每层设伸缩节。

排水管用埋地排水，排污用室外排水管采用UPVC双壁波纹管，橡胶圈承插连接。

屋面雨水采用重力流外排水系统，经雨水管排至室外雨水检查井。

天面均采用专用天面雨水去水碟和方型侧立雨水斗收集雨水,天面雨水管与阳台雨水管分开设置，在首层排水系统中也一并排出。

6.3管材及接口

生活给水管道上阀门：DN＜50时采用截止阀，DN≥50时采用闸阀。水系统室内各层进水管PP-R给水管,热熔连接。在隐蔽前应先做水压试验。各立管均采用钢塑复合管,立管到达各给水楼层后，可采用PP-R给水管。钢塑复合管为CJ/T136-2007标准，钢塑复合管的基管为GB/T3091标准热浸镀锌钢管，内衬PE符合GB/T13663标准中对塑料的要求。外墙和天面给水管道采用外覆合金铝层PP-R给水管,热熔连接。室外埋地市政给水管道DN＜100采用PP-R给水管,DN＜100 采用HDPE给水管，热熔连接。

阀门DN＜50采用全铜制品；阀门DN≥50采用阀体材料为球墨铸铁，密封面和衬里材料为铜合金。

排水管用硬聚氯乙烯（实壁加厚管）,胶黏剂黏结连接。每层设伸缩节。

6.4卫生器具

本项目所采用的卫生器具符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的二级节水器具有关规定。项目采用节水型洁具，用水效率等级为二级，龙头采用节水龙头，流速不大于0.125L/s，座便器为3.5L/5L(高低档) ，大便器冲洗阀冲水量不大于5L每次，小便器冲洗阀冲水量不大于3L每次。