溪南中心小学新建教学楼工程

外窗可开启面积比分析报告

| 项 目 名 称： | 溪南中心小学新建教学楼工程 |
| --- | --- |
| 委 托 单 位： | 汕头市澄海溪南中心小学 |
| 咨 询 单 位： | 广东新长安建筑设计院有限公司 |
| 报 告 日 期： | 2019年06月29日 |

目录

一、项目概况	1

二、评价标准	1

三、项目外窗可开启面积比分析	2

四、结论	2

外窗可开启面积比分析报告

一、项目概况

本项目位于广东省汕头市澄海区，项目属于学校建筑，项目总建筑面积2248.55㎡，规划总用地面积11364.70㎡，地上3层，建筑高度为13.15m。

图1 项目规划总平面图

二、评价标准

满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中5.2.2条：外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6分，并按下列规则评分：

表1 项目外窗可开启面积评分细则

| 评分细则 | 可开启面积比例 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到 | 30% | 4 |
|  | 35% | 6 |
| 合计 |  | 6 |

三、项目外窗可开启面积比分析

该项目外窗可开启面积比如下：

表2 项目可开启面积比统计表

| 编号 | 外窗类型 | 外窗尺寸 |  | 面积㎡ | 数量（个） | 可开启面积㎡ | 可开启面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 窗户宽m | 窗户高m |  |  |  |  |
| BY0607 | 百叶窗 | 600 | 700 | 0.42 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| C1215 | 平开窗 | 1200 | 1500 | 1.8 | 2 | =1160*1440 | 1.67 |
| C1217 | 推拉窗 | 1200 | 1700 | 2.04 | 8 | =1080*1160/2 | 0.63 |
| C2109 |  | 2100 | 900 | 1.89 | 3 | =2260*860/2 | 0.97 |
| C2114 |  | 2100 | 1400 | 2.94 | 3 | =2260*1360/2 | 1.54 |
| C2217 |  | 2200 | 1700 | 3.74 | 48 | =2160*1080/2 | 1.17 |
| C2223 |  | 2200 | 2300 | 5.06 | 7 | =2160*1080/2 | 1.17 |
| C2309 |  | 2300 | 900 | 2.07 | 3 | =2260*860/2 | 0.97 |
| C2314 |  | 2300 | 1400 | 3.22 | 3 | =2260*1360/2 | 1.54 |
| C3017 |  | 3000 | 1700 | 5.1 | 18 | =2960*1080/2 | 1.60 |
| C2217a |  | 2200 | 1700 | 3.74 | 3 | =1080*1080/2 | 0.58 |
| C2217b |  | 2200 | 1700 | 3.74 | 3 | =1080*1080/2 | 0.58 |
| GC0907 |  | 900 | 700 | 0.63 | 4 | =1160*660/2 | 0.38 |
| GC1207 |  | 1200 | 700 | 0.84 | 1 | =1160*660/2 | 0.38 |
| 总计（各种面积） |  |  |  | 385.34 |  | 121.74 | 31.59% |

四、结论

经以上分析，项目外窗可开启面积比大于30%，依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中5.2.2的评分要求。该条目可得4分。

表3 外窗可开启面积得分自评

| 评分细则 | 可开启面积比例 | 得分 | 得分自评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到 | 30% | 4 | 4 |
|  | 35% | 6 |  |
| 合计 |  |  | 4 |